A pielikums

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

„Ventavas katlu mājas rekonstrukcija Vārves pagastā, Ventspils novadā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VNKS 2018/4

Tehniskā specifikācija

- Ievads

Šī tehniskā specifikācija ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka Pasūtītāja prasības attiecībā uz materiāliem, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un raksturo materiālus, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu Pasūtītāja paredzētajiem mērķiem, kā arī ietver nepieciešamajām piegādēm un pakalpojumiem izvirzītās prasības. Šie apraksti ietver vides aizsardzības prasības, projektēšanas prasības, atbilstības novērtējuma un izpildes prasības, drošības noteikumus, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, terminoloģiju, izmērus, simbolus, pārbaudes noteikumus un metodes, lietotāja instrukcijas, ražošanas procesus un metodes, prasības attiecībā uz rekonstrukcijas darbu veikšanas metodēm un tehnoloģiju un citus tehniskos noteikumus, ko Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paredzējis rekonstrukcijas darbiem vai būvei kopumā, vai materiāliem un priekšmetiem, kādus paredzēts izmantot būvē. Rekonstrukcijas darbu apjomus nosaka saskaņā ar tehnisko risinajumu un ietver būvdarbu apjomu sarakstā.

Šī tehniskā specifikācija nav detalizēts apraksts visām iekārtām un pakalpojumiem, kurus Uzņēmējam ir jāpiegādā, rekonstruējot Katlumāju. Tehniskajā specifikācijā ietvertās Pasūtītāja norādītās prasības un rekomendācijas, kuras Uzņēmējam ir rūpīgi jāanalizē un jāņem vērā, sagatavojot Piedāvājumu. Tehniskās specifikācijas uzdevums ir nodrošināt Pasūtītājam tāda iepirkuma priekšmeta iegūšanu, kas atbilst efektīvas, modernas, labi aprobētas, drošas un ekonomiskas Katlumājas prasībām.

Konkursa tehniskā dokumentācija izstrāde veikta ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas likumdošanas aktus un starptautiskos standartus, vadoties pēc tehniskās specifikācijas un pielikumu noteiktām vadlīnijām.

Uzņēmējam jāveic visi darbi un tehnoloģiskā procesa projektēšana saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, kuras aprakstītas šajā dokumentā.

Uzņēmējam jāizpilda šīs tehniskās specifikācijas prasības, ja vien Uzņēmējs konstatē, ka tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, uzticamībai, izturībai, vai radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām, vai radīt zemāku katlumājas siltumapgādes sistēmas ekonomisko atdevi. Jebkurā gadījumā Piegādātāja darbībai, sagatavojot piedāvājumu, ir jāatbilst šīs tehniskās specifikācijas uzdevumam un mērķim.

Sagatavojot šī piedāvājuma dokumentāciju, Uzņēmējam jānoskaidro prasības, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izvirzījušas visas iesaistītās valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi.

Pretrunu gadījumā starp Pasūtītāju prasību atsevišķām daļām ir jāievēro sekojoša prioritāte:

- Darbu sastāvs un Īpašās Pasūtītāja prasības;

- Vispārīgās Pasūtītāja prasības līguma ieviešanai;

- Vispārīgā rekonstrukcijas darbu specifikācija un Vispārīgā mehānisko darbu un procesa aprīkojumu specifikācija;

- Pasūtītāja sagatavotā informācija

- Vispārējā informācija

Aprīkojums ir jāizvēlas tāds, lai nodrošinātu, ka Katlumāja sasniedz augstu darboties spēju, augstu pieejamību un zemu parametru degradāciju dzīves cikla laikā. Katlumāja ir jāprojektē, lai darbotos visā āra gaisa temperatūru amplitūdā, kas ir norādīta šajā specifikācijā, un tai visu laiku ir jādarbojas ar minimālu operatora iejaukšanos un minimālu apkopi.

Šī specifikācija ir daļa no līguma, kurā Uzņēmējam ir pienākums piegādāt, izbūvēt, ieregulēt un nodot ekspluatācijā, nodrošināt garantijas pakalpojumus pilnībā darbspējīgai Katlumājai. Viss nepieciešamais šim mērķim, pat ja tas nav īpaši atrunāts šajā specifikācijā, ir jāiekļauj, ja vien šajā specifikācijā nav norādīts citādi.

- Vispārējais darbu un pakalpojumu apjoms

Veicot šķeldas Katlumājas rekonstrukcijas darbus, nepieciešams tajā iekļaut visus nepieciešamos darbus, pakalpojumus un iekārtas, galējo darbu pieņemšanu. Darbu apjomā jāiekļauj visas darbības, neatkarīgi no tā, vai tās ir minētas konkursa dokumentos vai nē, lai nodrošinātu jaunas, modernas šķeldas apkures Katlumājas izbūvi.

Galvenās prasības:

- 	Pagaidu būvlaukuma apkalpošanas nodrošināšana;

-	Katlumājas rekonstrukcija un celtniecība;

-	Balsti, kanāli un tranšejas kabeļiem;

-	Ūdens un kanalizācijas sistēma;

-	Komunikāciju pieslēgumu izbūvi, nepieciešamo pazemes komunikāciju pārbūvi;

-	Vienu jaunu šķeldas ūdens sildīšanas katlu ar nominālo jaudu 0,7MW uzstādīšanu;

-	Vienu jaunu šķidrā kurināmā katlu ar nominālo jaudu 0,3MW uzstādīšanu;

-	Jaunuzstādāmos katlus pieslēgt vienotā siltumtehniskā hidrauliskā sistēmā. Katlu mājas kopējā jauda ar jaunuzstādāmajiem katliem sastādīs 1,MW.

-	Kurināmā padeves sistēmu noliktavā, šķeldas noliktavas, šķeldas padeves sistēmas būvniecību, nodrošinot 100m³ šķeldas vedēja izkraušanu;

-		Siltumtīklu un katla kontūra cirkulācijas sūkņu uzstādīšanu;

- 	Elektrosadales sistēma;

- 	Automatizācijas un vadības sistēmas sistēma (SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition, tulk. no ang. pārraudzības vadība un datu saglabāšana);

- 	Kabeļu teknes, kabeļi, visas nepieciešamās lauka aprīkojuma kārbas, drošības slēdži un citas komponentes, ieskaitot to uzstādīšanu;

- 	Pilns katlu kontrolmēraparātu un vadības aprīkojums;

- 	Ūdens attīrīšanas un sagatavošanas sistēma;

- 	Dūmu detektoru sistēma;

- 	Apsardzes un videonovērošanas sistēma;

- 	Ēku elektroinstalācija, vājstrāvu sistēmas, iekštelpu standarts, avārijas izeju un izeju

apgaismojums visā ēkā, ēku ārējais apgaismojums;

- 	Zemējums un zibens aizsardzība;

-	Ierīkot sabiedriskajām un dzīvojamām ēkam siltummezglus (5 obj.)

Darbuzņēmējs, neaprobežojoties ar augstāk minēto, ir pilnībā atbildīgs par:

- Informācijas iegūšanu;

- Būvlaukuma apstākļu izpēti;

- Piegāžu un transportēšanas apstākļu izpēti;

- Papildus tehnisko noteikumu saņemšanu no iesaistītām pusēm un institūcijām, ja nepieciešams;

- Jebkuru tehnisko parametru, ieskaitot Pasūtītāja sagatavoto pārbaudi;

- Likumā noteikto atļauju un licenču saņemšanu projekta īstenošanai;

- Nepieciešamo inženierkomunikāciju aprēķinu;

- Tehniski un ekonomiski optimālas Katlumājas rekonstrukcijas darbu piemērojamās informācijas apkopošanu, pārbaudi un prezentāciju;

- Vietējo apstākļu izpēti, attiecībā uz teritoriālo plānošanu un piemērojamiem normatīvajiem aktiem;

- Darbu veikšanas projekta izstrādi;

- Iekārtu aprīkojuma un materiālu piegādi un uzstādīšanu;

- Būvniecības apdrošināšanu – visa nepieciešamo apdrošināšanu līdz Darbu pieņemšanai;

- Darbu pārbaudēm;

- Izpilddokumentācijas sagatavošanu un Darbu nodošanu ekspluatācijā;

- Pasūtītāja personāla apmācību;

- Saistībām defektu paziņošanas periodā;

- Esošo ceļu un infrastruktūras pastiprināšanu (ja nepieciešams) – katlu mājai piekrītošā zemes gabala robežās;

- Visām nepieciešamajām izpētes, atļauju saskaņošanas un citām nepieciešamajām darbībām sakarā ar iepriekšminētajām darbībām;

- Visu sistēmu savstarpēja saslēgšanu, kā tas ir aprakstīts šajā tehniskajā specifikācijā un to pielikumos. Visu pagaidu pievienojumu celtniecības vajadzībām (ūdens, komunikācijas, elektroenerģija);

- Sava būvlaukuma biroju un celtniecības konteineriem;

- Piegādātā materiāla un aprīkojuma pienācīga uzglabāšana būvlaukumā. Bojāto materiālu aizvietošana;

- Visaptveroša atbildība par celtniecības darbu uzraudzību un izpildi (adekvāta Piegādātāja puses nolīgto apakšuzņēmēju veikto darbu uzraudzība). Montāža ir jāveic atbilstoši ražotāju montāžas instrukcijām, kas saskaņojamas ar Pasūtītāju. Celtniecība ir jāveic atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem par rīkošanos ar materiāliem, metināšanu, utt.;

- Visu Katlumājas daļu pasargāšana no jebkāda veida bojājumiem celtniecības laikā;

- Esošās infrastruktūras un komunikāciju pasargāšana transportēšanas un celtniecības darbu laikā;

- Nodrošināšana ar celtniecības sastatnēm;

- Nodrošināšana ar aprīkojumu, lai nodrošinātu drošus darba apstākļus;

- Atbildīgā iecelšana par darba drošību būvlaukumā;

- Visu nepieciešamo celtniecības pārbaužu, funkcionālo pārbaužu un izmēģinājuma pārbaužu veikšana;

- Tehnoloģisko sistēmu uzkopšana, tīrīšana, skalošana un karsēšana atbilstoši ražotāju rekomendācijām, kā arī labas inženierijas prakses;

- Pārbaudes saskaņā ar Līgumu un piemērojamām pārbaužu kārtību un standartiem;

- Pilna atbildība par visiem nepieciešamiem ieregulēšanas, pārbaužu un mērījumu darbiem pirms nodošanas ekspluatācijā;

- Karsto pārbaužu laikā, kurināmā materiālu piegādi, pelnu utilizāciju nodrošina pasūtītājs;

- Pasūtītāja personāla uzaicināšana dalībai Katlumājas, pārbaužu un mērījumu darbos pirms nodošanas ekspluatācijā Piegādātāja uzraudzībā un vadībā;

- Visu ekspluatācijas izejmateriālu izmaksas (izņemot kurināmo, ūdeni, elektroenerģijas patēriņu un pelnu utilizāciju) jāapmaksā un jāpiegādā Uzņēmējam;

- Piegādātāja personāla apmācība, ieregulēšanas, pārbaužu un mērījumu darbu pirms nodošanas ekspluatācijā laikā;

- Bīstamo iekārtu identifikācija un reģistrācija (ja tas ir piemērojams);

- Darbība bez jebkāda veida pārtraukumiem noteiktajās Izturības pārbaudēs un funkcionālajās pārbaudēs atbilstoši Līgumam un Pasūtītāja uzdotajam slodzes profilam;

- Atbrīvošanās no celtniecības un ekspluatācijas materiālu atlikumiem;

- Materiālu uzglabāšanas zonu atjaunošana;

- Atbrīvošanās no būvniecības atkritumiem;

- Paredzamo katlu un to tehnoloģisko iekārtas apjomus skatīt tehnisko risinājumu shēmā, plānos, griezumā 1-1 un ģenerālā plāna skicē (pielikumi Nr.1; Nr.2; Nr.3 un Nr.4). Pilnīgas piegādes materiāli nav uzskaitīti, tie tiks doti Tehniskajā projektā, jo tiek uzskatīts, ka pretendents iekļaus visas nepieciešamās piegādes pilnīgai Katlumājas darbībai (līdz norādītajiem pievienojuma punktiem esošajā sistēmā);

- Vispārējās nepieciešamās patēriņa materiāli līdz darbu pieņemšanai (smērvielas/ pārbaudes eļļa, ķimikālijas utt., izņemot pamata kurināmo);

- Katla apkopes un servisa instrumentu komplekts;

- Plāksnes ar identifikācijas kodu un svarīgāko iekārtu informāciju latviešu valodās;

- Brīdinājumu un drošības zīmes saskaņā ar piemērojamiem standartiem.

- Plūsmu virziena apzīmējumi;

- Pārklāšana, izolēšana, oderējums un krāsošana;

Sagatavojot piedāvājumu javadās no projektētāja sagatavotās tehnisās dokumentācijas skiču varianta, ņemot nērā orientējošo ģenplānu un katlu iekārtu izvietojuma planu. Precīzi dati tiks doti pēc Tehniskā projekta izstrādes.

Izmaksas par pašiem komunālajiem pakalpojumiem uzņemsies Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs.

- Dokumentācija

Dokumentācijā jāiekļauj sekojošas galvenās sadaļas (dokumentācija būs jāiesniedz tikai iepirkuma līguma izpildes laikā):

- Ekspluatācijas un uzturēšanas rokasgrāmatas, ietverot informāciju apkopotu no iekārtu piegādātājiem. Šai dokumentācijai jābūt angļu vai latviešu valodās;

  - Ekspluatācijas instrukcijas, kuras nepieciešamas Pasūtītāja personālam vadot iekārtas.

  - Instrukcija kā palaist/apturēt/mainīt darbības veidu katram komponentam atsevišķi un kopumā;

  - Drošības instrukcijas;

  - Cita informācija, nepieciešama Katlumājas drošai ekspluatācijai;

Celtniecībā lietotajai dokumentācijai (tajā skaitā rasējumiem, celtniecības/ montāžas/ ekspluatācijas kārtības, projekta labojumi, kvalitātes ieraksti) būvdarbu laikā vienmēr ir jābūt pieejamai Pasūtītājam izskatīšanai.

- Darbības metodes

Galvenā Katlumājas darbības metode - ekspluatācija saskaņā ar jaudas pieprasījumu no patērētājiem.

- Projekta ilgtspēja

Katlumājai jābūt projektētai kā minimums vismaz 120,000 darbības stundām un 20 gadiem. Katlumājai savā dzīves laikā jāiztur slodzes maiņas tādā veidā, lai komponentiem neradītu pārslodzi, kas pārsniedz pieļaujamās normas.

Prognozējamā gada ekspluatācija:

  - Gada darbības stundas apmēram 2500-3500 h.

  - Aptuveni 3 palaišanas reizes gadā.

- Būtisko komponentu celtniecība

Sekojošas galvenās prasības ir piemērojamas būvdarbiem/ montāžai:

  - Celtniecības/ montāžas darbības ir jāveic pamatojoties uz apstiprinātu  Tehniskā projekta dokumentāciju, visi nepieciešamie izmaiņu rīkojumi ir jāreģistrē autora uzraudzības žurnālā;

  - Jābūt ieceltam atbildīgajam par darba drošību, kuram jāizstrādā un jāievieš veselības un drošības plāns un stingri jāseko attiecīgai likumdošanai;

  - Mehāniskie/ elektriskie montāžas darbi jāuzrauga atbilstoši kvalificētam uzraugam;

  - Specializētie darbi jāuzrauga galvenajam inženierim (pārstāvim no iekārtu piegādātāja kompānijas);

  - Daži specializētie darbi (piemēram, ugunsdrošā mūrējuma montāža) jāveic iekārtu Uzņēmējam;

  - Visai informācijai, tajā skaitā  projekta rasējumiem, montāžas kārtībai, izpilddokumentiem, jābūt pieejamiem Pasūtītāja pārstāvim, kurš ir atbildīgs par kvalitātes kontroli un projekta vadību;

- Darba drošība un satiksmes organizēšana.

Būvdarbus veikt nepārtraucot satiksmi. Piekļūšana būvlaukumam jāorganizē pa esošajiem ceļiem un ielām. Ja nepieciešams, Uzņēmējam jāparedz pagaidu apbraucamie ceļi, tilti, kas pēc objekta pabeigšanas jānovāc.

Uzņēmējam jāgarantē, ka viņa transports ārpus darbu zonas atbildīs visiem spēkā esošajiem likumiem un slodžu ierobežojumiem.

Uzņēmējam būvniecības laikā jānodrošina autotransporta, sabiedriskā transporta, operatīvā transporta un gājēju satiksme. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu zonā. Jāuztur un jāaprīko ar pagaidu ceļa zīmēm un shēmām visi būvniecības laikā izmantojamie autoceļi, ieskaitot pagaidu apvedceļus, kā arī jānodrošina droša satiksme pa tiem. Nepārtraukti jābūt nodrošinātai piemērotai piekļūšanai būvlaukumam un jāpārliecinās, vai satiksme uz esošajiem ceļiem netiek nevajadzīgi traucēta.

Visā ceļa rekonstrukcijas laikā pagaidu brauktuves un apbraucamie ceļi jāaprīko ar sagaidāmajam transportam atbilstošu segumu.

Ja Būvinženieris uzskata, ka nepieciešams, Uzņēmējam jānodrošina signalizētājs, kurš regulēs satiksmes kustību cauri un apkārt būvei, jāgādā par mirgojošām signālugunīm nakts laikā, kā arī jānodrošina to cilvēku pietiekama aizsardzība, kuri nodarbosies ar satiksmes regulēšanu.

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.

- Informācija būvniecībai.

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehnisko risinājuma shēmā, plānos, griezumos un iekārtu un materiālu specifikācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Ir iespējama specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ar citām, analogām vai labākām iekārtām un materiāliem.

KM darbības ražīgums un izejas jaudas ir atkarīgas no vairākiem apkārtējās vides apstākļiem.

- 	Āra temperatūras svārstības -35...+40 C , iekštelpās +5...+40 C;

-	Vidējais mēneša nokrišņu daudzums robežās no 25mm līdz 85mm;

- 	Vēja ātrums no 0 līdz 44 m/s;

- 	Projekta izstrādes laikā kā vienas no pamatprasībām jāievēro Latvijas būvnormatīvu un noteikumu krājums LBN 003-01 "Būvklimatologija" (celtniecības veikšanas klimata nosacījumi), izmantojot arī datus no tuvākajām līdzvērtīgajām/salīdzināmām teritorijām;

- 	Civilās projektēšanas ietvaros ievērojamie vispārējie nosacījumi;

- 	Sniega noslodze : 1,0 kN/ m²;

- 	Seismiskā slodze: saskaņā ar LBN 005-99;

Visām iekārtām un materiāliem jābūt ražotiem atbilstoši mērvienību SI sistēmai.

Katlu piegādes apjomam jāietver visas nepieciešamās ūdenssildāmā katla iekšējā procesa sistēmas, katlu ūdens cirkulācijas sūkņus, interfeisa procesa sistēmas, katlu un to tehnoloģisko iekārtu automatizācija un instrumentācija, katlu elektriskās sistēmas, nepieciešamie kopējie, strukturālie un celtniecības darbi, ūdensapgādes un kanalizācijas mezgli, apkures un ventilācijas sistēmas un ugunsaizsardzība, kā norādīts šajā un citos līgumu sastādošos dokumentos.

8.1.	Pamata parametri

Katlumāja pēc izmantotā pamata kurināmā veida – šķelda.

Siltuma ražošanai izmantojamais pamata kurināmais – koksnes šķelda ar mitrumu līdz 50%.

Jaunuzstādāmā šķeldas kurināmā katla siltuma jauda – 0.7 MW.

Otrā šķidrā kurināmā katla siltuma jauda – 0.3 MW.

Kopējā abu jaunuzstādāmo katlu siltumjauda – 1,00MW.

Centralizētās siltumapgādes siltumtīklu temperatūras režīms:

  - Turpgaitas siltumnesējs 75-95 °C

  - Atgaita siltumnesējs 60-75 ºC

Katlu kontūra turpgaita siltumnesējs max. 110’C

Katlu kontūra atpakaļgaita siltumnesējs min.  - 70’C

Katla kontūra nominālais cirkulācijas apjoms – 50m3/h

Siltumtīklu ūdens nominālais cirkulācijas apjoms 60 m3/h

Centralizētās siltumapgādes siltumtīklu spiediena režīms – turpgaita 4,5bar

Centralizētās siltumapgādes siltumtīklu spiediena režīms  - atgaita 2,5 bar

Maksimāli pieļaujamais spiediens 6,0 Bar.

8.2. Pretendentam jāņem vērā sekojošas pamatprasības:

-	Paredzēt kustīgo ārdu tehnoloģijas sadedzināšanas iekārtu;

-	Katlam jābūt aprīkotiem ar multiciklonu;

- 	Šķeldas katlu darbības procesiem jābūt pilnībā automatizētiem un tiem jābūt kontrolētiem un vadītiem (piemēram, palaišana, normāla darbība, izslēgšana) no skārienjūtīgajiem ekrāniem, kuri iebūvēti katla vadības sadales skapī. Izņēmums ir aukstās palaišanas fāzē, kad var būt atļauta lokāla iejaukšanās;

-	Katlu mājas siltumapgādes sistēmas automatizācijas līmenim jābūt pietiekošam, ietverot SCADA sistēmu (pārraudzības vadība un datu saglabāšana), lai katlumāju vadītu attālināti no centrālā operātora centra;

- 	Pretendentam jāuzstāda jauni siltumtīklu cirkulācijas sūkņi, kas nodrošina visa siltuma avota un siltumtīklu darbību, jāparedz 2 sūkņi, katram jāspēj nodrošināt 100% no nominālās caurplūdes;

-	Katla kontūra siltumnesēja nodrošināšanai paredzēt cirkulācijas sūkņus, nodrošināt 100% no nepieciešamās nominālās caurplūdes;

- 	Paredzēt uzstādīt atdalošo siltummaini (Q=1,2MW) starp siltumtīklu kontūru un katlu kontūru. Nodrošināt automātisku katlu un siltumtīklu temperatūras kontroles procesu atkarībā no ārgaisa temperatūras grafika. Atgaitas spiediens ir ierobežots līdz 3,5 bar, maksimālais turpgaitas spiediens ir 5 bar;

- 	Paredzēt jaunajiem katliem dūmeju izbūvi un pieslēgties pie jaunizbūvējamajiem dūmeņiem.

-	Jāparedz katlu kontūru un siltumtīklu kontūra piebarošanas sistēma. Ūdens sagatavošanas sistēmas ražība jāparedz 1,5m3/h, tai jāsastāv no ūdens mehāniskā filtra, ūdens mīkstināšanas un sagatavošanas iekārtu. Piebarošanas tvertne – 1,5m3;

- 	Jānodrošina katlu kontūra un siltumtīklu kontūra izplešanās ūdens kompensāciju un uzglabāšanu un atkārtotu tā izmantošanu piebarošanas veikšanai;

- 	Ievērot katlu un to tehnoloģiskās apsaistes tehniskā risinājuma shēmas, plānu, griezumu, ģenerāla plāna skice (pielikums Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4) ietverto informāciju;

- 	Kurināmā padeves noliktavas kustīgās grīdas platībai ir jābūt pietiekošai, lai nodrošinātu kurināmā apjomu 72 h pie katlu maksimālās jaudas.  Šai noliktavai ir jābūt aptuveni 5,0m platai, 15,0 m garai vai garākai, lai tajā brīvi varētu iebraukt un izkraut šķeldas vedēja auto ar tilpumu  līdz 100m³ ar gustīgo grīdu;

- 		Paredzēt šķeldas katlu automātisko aizdedzināšanas sistēmu;

- 	Katlumājas elektrisko sistēmu piegādes apjoms ietvers elektriskās sistēmas, kas nepieciešamas darbībai, ieskaitot nepieciešamās esošās apgādes sistēmas modifikācijas.

- Ieregulēšana un pārbaudes

Pretendents ir atbildīgs par visas katlumājas testēšanu un nodošanu ekspluatācijā, sākot no

piegādes un uzstādīšanas pirmajām pārbaudēm līdz drošības un garantēto vērtību noteikšanas

nepieciešamo testu veikšanai, lai gala rezultāts pilnībā atbilstu specifikācijas noteiktajām prasībām.

9.1. Vispārējās prasības

Lai nodrošinātu atbilstību Līguma nosacījumiem, Pretendents Pasūtītāja uzraudzībā veic

Katlu mājas un tās aprīkojuma inspekciju un pārbaudes, kā arī Pasūtītājam jāpiedalās pie ražošanas, montāžas un nodošanas ekspluatācijā.Pasūtītāja klātbūtne neatbrīvo Pretendentu no jebkāda veida atbildības pret Pasūtītāju vai atbildīgajām institūcijām.

Visas pārbaudes Pretendentam ir jāveic Pasūtītāja klātbūtnē, ja vien iepriekš nav noslēgta rakstiska

vienošanās par citiem nosacījumiem. Pretendents uzņemas visu risku un atbildību. Objekta testēšanas un nodošanas ekspluatācijā laikā, pieļaujams, ka daļu laika vada Pasūtītāja personāls, kas speciāli apmācīts šī darba turpmākai veikšanai.

9.2. Garantēto rādītāju saraksts.

Garantētie rādītāji, kas jānodrošina Pretendentam, ņemot vērā kurināmā parametrus nodaļā „Kurināmā raksturojums”.

Katlu garantētie rādītāji.

Izplūdes max. temperatūra no katla 110’C

Ieplūdes min. temperatūra katlā 70’C

Sadegšanas gaiss 16’C

Jaudas diapazons katliem 30-100% katram katlam atsevišķi.

Skābekļa saturs dūmgāzes <4%

Lietderības koeficients katliem 87% pie 100% jaudas. Pieļaujams lietderības koeficienta samazinājums ne lielāks kā 3 % pie 50% jaudas un ne lielāks kā 5 % pie minimālās jaudas 30%.

9.3. Sausais tests.

Pēc iekārtu un palīgiekārtu uzstādīšanas un izolēšanas darba veikšanas pasūtītāja pārstāvis

saņem paziņojumu par sauso testu veikšanu, tā laikā tiek iesniegti sekojoši dokumenti:

  - Aktus par spiediena hidraulisko pārbaudi;

  - Aktus par elektroinstalāciju pārbaudēm;

  - Aktu par dūmu trauksmēm un visām pārējām drošības pārbaudēm;

  - Instalācijas pārbaudi.

Cauruļvadi un visas citas spiedienam pakļautās daļas jāpārbauda ar spiediena testiem saskaņā ar atbilstīgo normu prasībām. Pēc tam, kad pasūtītāja pārstāvji ir pieņēmuši un parakstījuši aktus, tiek dota atļauja uzsākt palaišanu. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt testu un pieprasīt tā atkārtojumu, ja viņš uzskata, ka rezultāti nav apmierinoši.

9.4. Palaišanas un automātikas pārbaudes tests

Kad sausais tests ir sekmīgi pabeigts, Pretendents sāk visas katlumājas palaišanu. Palaišana tiks organizēta un vadīta saskaņā ar līguma prasībām. Pēc tam, kad pasūtītāja pārstāvji ir pieņēmuši un parakstījuši palaišanas aktus, tiek dota atļauja darbības pārbaudes uzsākšanai. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt testu un pieprasīt tā atkārtojumu, ja viņš uzskata, ka rezultāti nav apmierinoši.

9.5. Pārbaude darbībā

Pēc palaišanas notiek katlumājas pārbaude darbībā. Pārbaude darbībā tiks organizēta un vadīta saskaņā ar līguma prasībām. Pēc šīs pārbaudes pabeigšanas Pretendents rakstiski informē Pasūtītāju par gatavību uzsākt vienas nedēļas pārbaudi.

Vienas nedēļas pārbaudē iekļauj šādus uzdevumus:

  - Darbs ar pilnu jaudu vismaz 48h;

  - Darbs ar minimālo jaudu vismaz 24h;

9.6. Drošība

Pretendentam jāpievērš uzmanība arī ietvertajām drošības prasībām. Projekta nodošanas ekspluatācijā un darbības pārbaudes veicamas saskaņā ar noteiktajiem drošības pasākumiem. Katlumāja nedrīkst tikt darbināta bez iepriekšēja Pasūtītāja apstiprinājuma.

- Apmācība

Pretendentam paredzētajā laikā ir jāapmāca Pasūtītāja personāls, lai sagatavotu viņus gan teorētiskam, gan praktiskam darbam ar jauno aprīkojumu.

Apmācībai jānotiek latviešu valodā, vajadzības gadījumā Pretendentam jānodrošina tulkošana uz latviešu valodu. Visai Pretendenta sagatavotajai apmācību dokumentācijai jābūt latviešu valodā. Paredzēts, ka jau uzstādīšanas fāzē (uzstādīšanas perioda otrajā pusē, pirms nodošanas ekspluatācijā) Darba devēja rīcībā būs atbilstoši kvalificēts personāls, kas varēs veikt turpmāku jauno

darbinieku apmācību un instruktāžu par katlu māju, tās aprīkojumu un procesiem. Vietējā apmācība, kas tiks veiktas katlu mājas montāžas un nodošanas ekspluatācijā laikā, ietvers teorētisko un praktisko apmācību, ar uzsvaru uz praktisko daļu.

Apmācību veiks Pretendenta norīkotā komanda vai profesionāls speciālists. Mācību materiāliem jābūt balstītiem uz katlu mājas lietošanas instrukcijām. Apmācības nolūkos tiks plaši izmantoti rasējumi/shēmas. Obligāti ir jāveic drošas Katlumājas apturēšanas pārbaude gadījumā, ja tā tiek atslēgta no elektrotīkla.

- Nodošana ekspluatācijā

Pretendents iekļauj līgumcenā un nodrošina visas darbības, kas nepieciešamas objekta nodošanai

ekspluatācijā. Nododot objektu ekspluatācijā Pretendents iesniedz Pasūtītājam visu saistīto dokumentāciju – būvdarbu gaitā veiktās izmaiņas būvprojektā, autoruzraudzības žurnāla kopiju, izpilddokumentāciju, dokumentāciju par mērījumiem un pārbaudēm, izcelsmes sertifikātus, ekspluatācijas instrukcijas u.c. dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līgumu un Tehnisko specifikāciju.

- Garantijas pakalpojumi

Garantijas pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem vismaz piecu gadu laikā pēc Katlumājas nodošanas ekspluatācijā. Garantija jānodrošina saskaņā ar Pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma procedūrai. Par garantijas kārtību Pasūtītājam un Uzņēmējam savstarpēji jāvienojas pirms Katlumājas pārņemšanas.

- Pamatinformācija

  - Atrašanās vieta un apkārtesošie apstākļi

Katlu māja rekonstrukcijas darbi tiks veikti Skolas ielā Nr. 9, Ventavā. Objekta vietas apskates laikā, kas notiks  2018.gada 16.aprīlī, iepriekš piesakoties pie tehniskā direktora Gunta Kampmaņa -  29434842 , tiks uzrādītas katlu mājas esošā situācija un komunikāciju pieslēgumu vietas. Ja kāds no Kandidātiem nevarēja ierasties šajā datumā, tas individuāli sazinājas ar Pasūtītāju, lai sarunātu citu objekta vietas apskates laiku.

  - Šķeldas apkures katls

Siltumenerģijai, kas rodas siltumkatlos, jābūt novadītai uz siltumapgādes sistēmu.

Jāņem vērā sekojošas prasības:

  - Katlam  jābūt ar 3 dūmgāzu gājienu, lai nodrošinātu kopējo sistēmas efektivitāti;

  - Katlam jābūt horizontālā izpildījuma, lai iespējami nodrošinātu katla sildvirsmu pašattīrīšanās funkciju;

  - Šķeldas katla konstrukcijai jāļauj izpildīt manuālu tīrīšanu.

  - Katlam jāspēj darboties bez apstādināšanas periodiskai tīrīšanai. Tādēļ katlam jābūt aprīkotam ar automātisko katla attīrīšanas sistēmu un tās darbības nodrošināšanai nepieciešamo papildus aprīkojumu, ja tas ir nepieciešams;

  - Šķeldas katls ir jābūt aprīkots ar inspekcijas un apkalpošanas lūkām;

  - Katlu konstrukcijai jābūt aprīkotai ar atveramu lūku, caur kuru ir iespējams katlu kurināt ar malku, šķeldas padeves mehānisma avārijas gadījumā;

  - Piegādei uz katru katlu jāiekļauj analizatorus, kas nepieciešami automātiskai jaudas regulēšanai un ekonomiskai darbībai.

  - Kurināmā uzglabāšana, padeves iekārtas un kustīgās grīdas

Slēgtai noliktavai jānodrošina kurināmā daudzums uz 72h pie maksimālās slodzes, bez kurināmā papildināšanas. Projekta ietvaros paredzēt šķeldas glabāšanas slēgto noliktavu  ar kustīgajām grīdām un operatīvo kurināmā padeves sistēmu. Kurināmā padeves sistēmu projektēt atbilstoši tehniskajam risinājumiem (plāniem, griezumam 1-1). Galvenie iekārtu komplektējošie materiāli – tērauda kustīgās grīdas bīdītāji, hidrauliskie cilindri, hidrostacijas.

  - Sadedzināšanas iekārta (Degkamera)

Uzņēmējam savā piedāvājumā jāparāda, ka izvēlētās kurtuves un siltuma katli, kas izvēlēti piedāvājumam, ir uzrādīti un veiksmīgi darbojas citās Katlumājās. Šīm atsauksmēm jābūt iekļautām piedāvājumā ar atrašanās vietas adresēm un kontaktinformāciju.

  - Pelnu savākšanas sistēma

Jābūt  automātiskas darbības pelnu savākšanas sistēmai no katla kurtuves apakšas un multiciklona.

Jāņem vērā sekojošas prasības:

  - Pelnu savākšanas sistēmai jābūt sausai.

  - Pelnu savākšanas sistēmai jābūt projektētai tā, lai iespējami izslēgtu putekļu izplatību ēkā.

  - Pelnu savākšanas sistēmai pelni jāsavāc kopīgā pārvietojamā konteinerā.

  - Jānodrošina, lai nenotiktu nekontrolēta gaisa pieplūde degkamerā pelnu izlādes brīdī, tādējādi nodrošināt vienmērīgu un kontrolētu degšanas procesu.

  - Konteineram jābūt pārvietojamam, tips un izmēra saskaņotam ar pasūtītāju.

  - Piedāvājumā jāiekļauj 2 (divi) pārvietojamie pelnu konteineri (5m3 katrs).

  - Visiem priekšmetiem, kuri var iekļūt kurtuvē, jāspēj tikt izvadītiem no kurtuves.

  - Dūmgāzu apstrādes iekārta

Dūmgāzu apstrādes iekārtai jāsastāv no multiciklona, dūmgāzu ventilatora, kā arī dūmgāzu recirkulācijas sistēmas. Jāņem vērā sekojošas prasības:

  - Multiciklonam jānodrošina pilnīgi nepārtraukta darbība bez jebkādas nepieciešamības to apturēt, lai iztīrītu un apkoptu (izņemot kopīgo periodisko apkopi).

  - Jābūt nodrošinātām lūkām multiciklona un dūmgāzu cauruļvadu pārbaudēm un inspekcijām.

  - Dūmgāzu ventilatoram jābūt darbināmam ar frekvenču pārveidotāju.

  - Jāpielieto korozijas iespējamības mazināšanas sistēma (dūmgāzu tiešās izvades sistēmu), lai aizsargātu dūmgāzu sistēmu un katlu no korozijas.

  - Siltummainis.

Siltummainim jābūt izjaucamam plākšņu tipa. Siltummaiņa materiālam jābūt piemērotam katla ūdenim un centralizētās siltumapgādes ūdenim. Siltummaiņiem jābūt aprīkotiem ar apvadlīnijām un slēgvārstiem turpgaitā un atpakaļgaitas cauruļvadiem. Visai sistēmai jābūt projektētai tā, lai tā pielāgotos sistēmas termiskajām kustībām apkārtējās vides un darbības apstākļu diapazonā.

Ir jāparedz viens siltummainis, siltuma jaudas – 1,2MW. Galvenie rādītāji:

Katlu kontūrs:

  - Turpgaitas temperatūra max. - 110’C

  - Spiediens max. -  6 bar,

  - Pieļaujamā spiediena starpība 5m.

  - Atgaitas temperatūra min. - 70’C

Siltumtīklu kontūrs:

  - Turpgaitas temperatūra max. - 95’C

  - Atgaitas temperatūra min. -  60’C

  - Spiediens max. -  6 bar,

  - Pieļaujamā spiediena starpība 5m.

  - Ūdens attīrīšanas iekārtai

Ūdens attīrīšanas un sagatavošanas iekārtai jābūt automatizētai sistēmai. Ūdens attīrīšanas iekārtas izejas jaudai jābūt 1,7m3/h. Ūdens attīrīšanas iekārtai tiek lietots ūdens no pilsētas maģistrāles ar minimālos spiedienu 2,0 bar, maksimālo 5,0 bar. Ūdenim jānodrošina mehāniskā filtrēšana un mīkstināšana. Papildus siltumtīkla kontūram jāparedz uzstādīt ķimikālijas dozēšanas sistēma ar tvertni un ķimikāliju dozēšanas sūkni. Ķimikālijas dozēšana jānodrošina automātiskā režīmā. Apstrādātajam ūdenim jātiek padotam tieši siltumtrasē. Jānodrošina automātisks siltumtrases piebarošanas process ar maksimālo ražību 1,5m3/h.

Ūdens apstrādes iekārtai jāsastāv no, bet ne tikai, sekojošām sistēmām un aprīkojuma:

  - mehāniskais filtrs 100%, lai atdalītu mehāniskos piemaisījumus no pilsētas ūdens.

  - nepārtrauktās darbības ūdens mīkstinātāji, katjonu apmainītājs ar NaCl reģenerāciju.

  - divi 100 % jaudas (1,7m3/h) piebarošanas ūdens sūkņi, uzstādīti paralēli.

Paredzēt tīklu ūdens izplešanas kompensācijas sistēmu izmantojot izplešanās traukus un pārplūdes vārstus. Izplešanās laikā iegūtajam pārplūdes ūdens apjomam nodrošināt uzglabāšanas tvertni un tā atkārtotu iepildīšanu siltumtrasē un katla kontūrā.

  - Cirkulācijas sūkņi

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības:

  - Pretendentam jāparedz katla kontūrā cirkulācijas sūkņi, kas var nodrošināt katram katlam nepieciešamo nominālo ražību;

  - Pretendentam jāparedz siltumtrases kontūrā divi sūkņi, kas var nodrošināt ražību līdz 60 m3/h – viens strādā, otrs rezervē;

  - Pretendenta piedāvātās jaunās sistēmas spiediena kritums;

  - Automātiskā vadības sistēma izmantojot spiediena starpības devēju un frekvenču pārveidotājus;

  - Uzņēmējam jāpielāgo sūkņa raksturojums ar cauruļvadu sistēmu, tā, lai sasniegtu sūkņa augstāko efektivitāti un darba drošumu;

  - Lai izvairītos no vibrāciju problēmām, siltumtrases cirkulācijas sūkņiem jābūt aprīkotiem ar elastīgiem savienojumiem;

  - Vārsti un citas ierīces

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības:

  - Vārstu konstrukcijai, un materiālam jābūt atbilstošiem to darbības mērķim.

  - Visu vienādo izmēru un darbības mērķu vārstiem jābūt no viena ražotāja. Turklāt tiem un visiem to komponentiem jābūt savstarpēji apmaināmiem.

  - Vārstiem ir jābūt labi pieejamiem apkopei un ekspluatācijai.

  - Visu vadības vārstu pozīcijām jābūt attēlotiem Katlumājas vadības sistēmā. Tāpat visiem attāli kontrolēto ieslēgšanas/izslēgšanas vārstu pozīcijām jābūt redzamiem SCADA sistēmā.

  - Vārstu, izņemot vadības vārstus, izmēriem jābūt izvēlētiem atbilstoši cauruļu izmēriem.

- Apkure un ventilācija

Visiem materiāliem ir jābūt piemērotiem attiecīgajai videi.

Ventilācijas sistēmai jāatbilst Latvijas standartu un būvnormatīvu LVS EN12255-9; LBN 223-99, LBN 222-99, LBN 231-03, LBN 201-10 (vai ekvivalenta) prasībām. Projektējot ventilācijas sistēmu, jāņem vērā normatīvi (vai ekvivalenti): LBN 003-01 “Būvklimatoloģija”, LBN 201-10 “Ugunsdrošības noteikumi”, LBN 231-03 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”.

Ēku vēdināšanas sistēma paredz, lai nevienā vēdināšanai paredzētajā telpā nebūtu neventilējami tilpumi, nodrošinot, ka vēdināšanas sistēmas darbību neietekmē nelabvēlīgi ārējie apstākļi. Automātiska telpu ventilācija, kas atkarīga no telpas temperatūras.

Telpās, kur nav nepieciešama pastāvīga personāla uzturēšanās, jānodrošina gaisa  temperatūra līdz +16° C.

- Ūdensapgāde

Jāparedz iekšējo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un iekārtu uzstādīšanu tehniskajam un dzeramajam ūdenim. Siltumapgādes sistēmas uzpildīšanai un piebarošanai jāparedz tehniskā ūdens sagatavošana. Tehniskā ūdens kvalitātei jābūt atbilstošai Katlumājas iekārtu ražotāja prasībām (jānodrošina tehniskā ūdens mīkstināšana).

- Katlu mājas automatizācijas līmenis

Katlumājas automātikas un vadības sistēmai jābūt izbūvētai ar augsta uzticamību un pieejamību. Uzņēmējam jāparedz attālinātas uzraudzība caur tam atvēlētiem Interneta kanāliem. Katlu mājas attālinātu uzraudzību veiks operātors no galvenās vadības centrāles. Kontroles funkcijām to normālas automātiskās darbības laikā nevajadzētu prasīt nekādu operatora klātbūtnes darbību, tā samazinot operatora manuālu iejaukšanos līdz minimumam. Jānodrošina secīgas funkcijas, saistītām ar Katlumājas palaišanu un apturēšanu. Visām automātiskajām secībām, jāparedz atbilstošas manuālas kontroles funkcionālo iekārtu līmenī. Katlumājas automatizācijas līmenim ir jānodrošina pilnīgi tās autonoma darbība vismaz 24 stundas diennaktī bez patstāvīgas operātora klātbūtnes. Galvenās vadības centrā, paredzēt savu monitoru ar vizualizācijas attēlojumu par katlu mājas darbības procesiem. Monitoru pieslēgšanu paredzēt no vienotas datorsistēmas iekārtas, kurā uzinstalētas attiecīgas SCADA sistēmas lietotājprogrammas, kuras spēj nodrošināt automatizētas katlu mājas darbības bez operātora iejaukšanās. PLC un SCADA sistēmas programas un paroles jānodod pasūtītājam („atvērtā” koda princips).

Automatizēta katlu mājai jānodrošina sekojošas pamata funkcijas:

  - Attālināta katla jaudas, temperatūras regulēšana.

  - Katlu un siltumtrases temperatūras no ārgaisa Tº grafika regulēšana.

  - Trases sūkņu darbība pēc spiediena devējiem, uzturot konstantu spiedienu.

  - Siltumskaitītāju aktuālie rādījumi.

  - Tehnisko parametru datu arhivēšana vismaz 3 gadu laika posmā (siltumtrases turpgaitas un atgaitas temperatūras, siltumtrase turpgaitas un atgaitas spiedienu, katlu turpgaitas un atgaitas temperatūras, saražotās siltumenerģijas uzskaites, katlu un kopējo jaudu, cirkulācijas sūkņu apgriezienus, jaudu, strāvu, izlietoto elektroenerģiju utt.).

  - Avārijas notikumu saraksts.

  - Siltumapgādes sistēmas izplešanās un saraušanās automātiska regulēšana.

  - Katlu un to aprīkojuma, siltumapgādes sistēmas tehnoloģisko iekārtu vizualizācija.

  - Attālināta vadība – automātiskā un rokas režīmā.

  - Avārijas ziņojumu izsūtīšana uz epastu un sms formā.

- Standarti, likumi un noteikumi

Pretendentam jāievēro un viņa darbībai jāatbilst visām Latvijas un ES tiesību normām un reglamentējošo aktu prasībām, kā arī citiem standartiem un prakses kodeksiem, no kuriem daži jau pieminēti šajā dokumentā, kas tiešā veidā saistīti ar Projekta izveidi. Visām piegādātajām komponentēm jābūt labas reputācijas un no pieredzējušiem piegādātājiem. Standartu, noteikumu un rekomendāciju prasības jāievēro sekojošā prioritātes secībā, ja šajā specifikācijā nav norādīts citādi:

-	Latvijas standarti (LVS)

-	Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandarti

-	Spiediena iekārtu direktīva 97/23/EC un saistošie EN standarti

-	Vispārējie EN un ISO standarti

-	IEC standarti

-	Vispārējie DIN standarti

Pārējie atbilstošie standarti ievērojami pēc vajadzības. Ja augstāk minētie standarti, vadlīnijas vai Līgums neietver kādas Projekta nianses, Pretendents pēc Pasūtītāja apstiprinājuma var izmantot savus standartus. Piegādātajam aprīkojumam ir jābūt sertificētam ES. Visām Līguma izpildes laikā piegādātajām elektrosistēmām ir jābūt saskaņā ar tā brīža atbilstošajiem Latvijas un ES standartiem vai IEC Standartiem, ja vien ar Pasūtītāju nav panākta cita vienošanās. Šāds apstiprinājums var tikt izsniegts tikai gadījumā, ja Pretendents Pasūtītājam var pierādīt to, ka iekārta atbilst citiem vispārpieņemtiem starptautiskiem standartiem un tā kvalitāte ir ekvivalenta atbilstošajiem Latvijas un ES Standartiem vai IEC Standartiem. Instalācija jāveic atbilstoši noteiktajiem standartiem un ražotāja instrukcijām. Piegādājamajai tehnikai ir jābūt jaunai augstākās klases, atpazīstamai, modernai un drošai. Šajā specifikācija, kā arī turpmākajā sarakstē, dokumentācijā, aprēķinos, rasējumos un mērījumos jāizmanto Starptautiskā vienību sistēma (SI).

Visi uzstādījumi definēti kā absolūtas vērtības, ja vien Latvijas normatīvajos altos un likumdošanā

nav noteikts citādi.

- Materiāli

Materiālu komplektācija atbilstoši izgatavotāja instrukcijām. Visiem materiāliem jābūt jauniem un izvēlētiem tā, lai tie atbilstu noteiktiem mērķiem. Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai līguma izpildes laikā tiktu aizsargāti visi piegādātie materiāli un iekārtas. Uzņēmējam ir tiesības piedāvāt apstiprinājumam materiālus, kas ir līdzvērtīgas vai labākas kvalitātes nekā specifikācijā norādītie. Tomēr, par jebkuriem kavējumiem, kas rodas sakarā ar šādu iesniegumu noraidīšanu, lai kāda iemesla dēļ tie būtu radušies, atbildīgs ir Būvuzņēmējs. Piedāvāto materiālu paraugi vai katalogi un jebkāda cita informācija jāiesniedz Pasūtītāja apstiprināšanai. Materiālu izvēlē galvenā uzmanība jāpievērš to saderībai ar ekspluatācijas apstākļiem. Tāpat par svarīgiem izvēles kritērijiem jāuzskata mehāniskās, ražošanas un ekspluatācijas raksturīpašības (piemēram, izturība un metināšanas spējas). Izvēlētajiem materiāliem jābūt standartizētiem un jābūt aprobētiem ekspluatācijā.

Jāizvairās no neatbilstošu materiālu kombinācijām (piemēram, oglekļa tērauds/ nerūsējošā tērauda), lai novērstu galvanisko koroziju. Azbesta, dzīvsudraba lietošana nav atļauta.

- Cauruļvadi un to montāža

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības:

  - Visu cauruļu, mezglu un montāžas rasējumiem jāatbilst Latvijas standartiem, vai, ja tas nav iespējams, Eiropas standartiem (vai ekvivalentiem).

  - Izvietojot vārstus un mērījumu vietas (temperatūras sensorus, spiediena krānus utt.), jāņem vērā  iespējamā cauruļu kustības pret tērauda konstrukcijām.

  - Caurulēm jābūt aprīkotām ar nepieciešamajām, atgaisošanas, drenāžas un pārbaužu vietām.

  - Projektējot drenāžas līnijas, jāņem vērā iespējamais hidrauliskā trieciena efekts.

  - Cauruļu atbalsta uzbūvei jābūt tādai, lai Katlumājas darbības laikā nerastos nekādas kaitīgas vibrācijas.

  - Atbalsta konstrukcijas nedrīkst būt piemetinātas pie atloka apakšas.

- Siltumizolācija un to montāža

Siltuma izolācija izvēle un to montāža visām siltumapgādes sistēmas caurulēm jābūt atbilstoši spēkā esošajām prasībām.

Uzņēmējam jāievēro sekojošas prasības:

  - Siltumizolācijai jābūt projektētai, izvēlētai un uzstādītai atbilstoši Latvijas standartiem (ja tādi nav pieejami, tad atbilstošiem Eiropas standartiem).

  - Izolācijas materiāla biezums jāizvēlas, lai visas ekspluatācijas laikā tas būtu ekonomiski optimālākais.

  - Visai siltumizolācijai pie karstām virsmām jāspēj izturēt maksimālā virsmas temperatūru,  bez bojājumiem vai materiāla īpašību pasliktināšanās .

  - Katla un kurtuves siltumizolācijas daļām, jābūt viegli demontējamām un atkal uzstādāmām. Jābūt iespējai nomainīt termoelementus bez izolācijas demontāžas.

  - Katla un kurtuves izolācija jāveic ar izolējošas vates pārklāju. Apšuvumam jābūt ar aizsargpārklājumu.

  - Izolācijas darbi jāplāno tā, lai izolācija uzglabājot vai uzstādot nesamirktu.

  - Azbesta lietošana visos gadījumos ir aizliegta.

- Virsmas apstrāde un krāsošana

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošās prasības un rekomendācijas:

  - Tērauda konstrukciju un iekārtu pirmsapstrāde un gruntēšana jāveic ražošanas vietā saskaņā ar atbilstošiem Latvijas standartiem vai to ekvivalentiem. Pirmreizējā tīrīšana pirms rūsas noņemšanas no virsmām un rūsas noņemšana jāveic atbilstoši saistošajiem Latvijas standartiem vai to ekvivalentam.

  - Daļas, kuras ir siltumizolētas un kuras ir karstas normālas darbības laikā, paliek neapstrādātas.

  - Daļas, kuras ir siltumizolētas un kuras ir pakļautas ārpus telpu korozijai, jāapstrādā.

- Marķēšanas sistēma

Visā Katlumājā, tajā skaitā rasējumos un dokumentos jālieto vienoto burtu un ciparu koda veids un tam jābūt konsekventam visā Katlumājā. Pastāvīgos marķējumos ir iekļautas Līguma darbu apjomā.

- Saspiesta gaisa sistēmas

Saspiesta gaisa sistēmai jāpiegādā saspiests gaiss instrumentiem un procesiem, kuriem tas nepieciešams.

- Elektriskās iekārtas

  - Vispārīgie norādījumi

Darbuzņēmējam jānodrošina katlumājas jaudas palielinājuma pieslēgumu pie  elektroapgādes tīkliem, ja tas ir nepieciešams. Elektroapgādes projektēšana, iekārtu piegāde un uzstādīšana jāveic saskaņā ar A/S “Sadales tīkls” prasībām.

Ēkas elektrifikācijai jāiekļauj sekojošas sistēmas:

  - Katlu un to tehnoloģisko iekārtu, kurināmā padeves sistēmu elektroapgāde;

  - Galvenais iekštelpu un ārtelpu apgaismojums;

  - Evakuācijas apgaismojums;

  - Avārijas apgaismojums;

  - Kontaktligzdu sistēma;

  - Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu elektroapgāde;

  - Ugunsgrēka noteikšanas sistēma;

  - Novērošanas kameru sistēma;

  - Apsardzes pieejas kontroles sistēma;

Iekārtām jāatbilst saistošajām Starptautiskās Elektrotehnikas Komisijas (IEC) publikācijām vai to ekvivalentam. SEK rekomendāciju trūkuma gadījumā citas labi zināmas starptautiskas vai valsts normas (ISO CENELEC, Latvijas vai ES standarts, SFS, VDE, DIN, IEE, IEEE), vai to ekvivalenti ir jālieto nodrošinātajām iekārtām, ja par to ir vienošanās ar Pasūtītāju.

Elektrisko sistēmu piegādes apjomam jāietver elektriskās sistēmas, kas nepieciešamas katlu darbībai, ieskaitot kurināmā padevi. Darbu apjomā jāiekļauj visa nepieciešamā izstrāde, piegāde, uzstādīšana, pārbaudes, nodošana ekspluatācijā, apmācība un piegādāto elektrisko sistēmu dokumentācija.

Elektriskajām sistēmām jāiekļauj viss pilnīgai un drošai elektroapgādei nepieciešamais aprīkojums:

  - transformatori, sadales iekārtas, savienojumi un rezerves apgādes sistēmas (dīzeļģenerātors);

  - kontroles un aizsardzības sistēmas,

  - nepieciešamie kabeļu instalācijas darbi;

  - pilnīgas katlu iekārtu elektriskās un telekomunikāciju sistēmas;

  - kabeļu kanāli, kabeļi, visas nepieciešamās lauka kārbas, drošības slēdži un to montāžai

nepieciešamās komponentes;

  - visi pārējie funkcionējošu elektrisko sistēmu izveidošanai nepieciešamie materiāli un ierīces;

  - elektroenerģijas padeves pātraukuma gadījumā no Sadales tīkliem, jāparedz ARI sistēma dīzeļģenerātoram;

  - dīzeļģenerātors jāaprīko ar GSM raidītāju.

  - Katlu mājas elektrosistēmas

Elektroenerģija katlumājai jāpiegādā no Sadales tīkla, saskaņā ar šajā specifikācijā dotajiem principiem. Eelektroapgādes sistēmai jābūt projektētai ar jaudu, kas nodrošinātu Katlu mājas patēriņu. Sadales iekārtai jābūt novietotai katlu telpā un jāatbilst normatīvajām prasībām, kur jābūt noteiktai arī sadales iekārtas korpusa minimālajai aizsardzības pakāpei. Sadales iekārtām galvenokārt jābūt metāla korpusos saskaņā ar standartu IEC 60439-1. Tērauda rāmim jābūt no cinkota tērauda, durvīm, vākiem u.c. jābūt krāsotiem. Krāsai jābūt izgatavotāja standartam RAL krāsu sistēmā vai līdzīgā starptautiskā sistēmā. Īpašos gadījumos Motoru vadības centri un Sadales dēļi var būt samontēti plastmasas kastēs. Izejošo kabeļu virzienam jābūt lejup vērstam. Jānodrošina gan parastais, gan avārijas, kā arī izejas indikācijas apgaismojums. Avārijas apgaismojumam jādarbojas tikai pilnīgas ārējās elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā. Apgaismes pakāpei jābūt projektētai saskaņā ar IEC vai valsts standartiem, vai to ekvivalentiem. Āra apgaismojumam jābūt nodrošinātam, lai apgaismotu blakus teritorijas pie ēkas. Mazajām līdzstrāvas 230 V rozetēm jābūt uzstādītām pa visu katlu māju, lai atvieglotu apkopes darbus, tāpat jābūt nodrošinātām lieljaudas mitrumizturīgām industriālā tipa rozetēm.

  - Kabeļu ieklāšana

Elektrības kabeļus jāizvēlas, ņemot vērā sekojošus nosacījumus:

  - pastāvīgā slodze, pieļaujamā temperatūras paaugstināšanās, apkārtējās vides temperatūra,

paralēli ieklāto kabeļu skaits u.c.

  - īslaicīgā slodze, piemēram, motora palaišanas laikā

  - pieļaujamā līdzsvarošanas laika nodrošinājums attiecībā uz aizsardzību pret elektriskās

strāvas triecienu

  - sprieguma pazemināšanās normālas darbības laikā

  - sprieguma pazemināšanās palaišanas laikā

  - mehāniskā izturība un apkārtējas vides apstākļi.

Kontroles kabeļus jāizvēlas, ņemot vērā sekojošus nosacījumus:

  - sprieguma pazemināšanās (kontroles un sprieguma transformatoru sekundārie tinumi)

  - īsslēguma cilpas slodze (strāvas transformatora sekundārie tinumi)

  - atšķirīgu spriegumu un strāvu traucējumi

  - mehāniskā izturība un apkārtējas vides ietekme.

  - Jāizmanto halogēnu nesaturoši kabeļi.

  - Elektrokabeļu tehniskās prasības.

Elektrokabeļiem jābūt presētai, blīvai, dielektriskai izolācijai. Jāizmanto PVC, PE vai citi ekvivalenti, uguni palēninoši materiāli. Zemsprieguma kabeļiem jābūt vara dzīslām. Visiem zemsprieguma motoru kabeļiem jābūt pievienotiem caur drošības slēdžiem. Elastīgajam kabelim, kas savieno mezglus ar motoru, jābūt ar vara dzīslām. Dzīslām ar 10 mm² un lielāku šķērsgriezumu jābūt savītām. Dzīslas līdz 6 mm² var būt viendabīgas. Kabeļiem no frekvenču pārveidotājiem uz motoriem jābūt ekranētiem.  Visiem ārpus telpām uzstādītajiem kabeļiem jābūt izturīgiem pret UV starojumu.

  - Kabeļu trepes un kanāli.

Visiem kabeļiem jābūt uzstādītiem galvenokārt kabeļu teknēs vai kāpnēs. Kabeļu tekņu materiālam jābūt galvanizētam tēraudam ar cinka pārklājumu. Kabeļu aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem, kur nepieciešams, var izmantot apvalkus, cauruļvadus u.c. Katrā kabeļu teknē, kas atrodas procesu un ārpustelpu zonās, jābūt apvalkam, bet tas nav nepieciešams kabeļu kanālos.

Kabeļu teknēs un cauruļvados jāatstāj 20% rezerve vēlākām paplašināšanām. Kabeļiem jābūt sadalītiem dažādās kabeļu teknēs saskaņā ar Latvijas standartiem (LVS) un noteikumiem. Kabeļiem jābūt uzstādītiem teknēs tā, lai novērstu pārmērīgu spriedzi un tiem būtu tehniski attaisnojams rezerves garums. Kabeļi sienu, griestu un grīdu šķērsošanas vietās jāizolē ar ugunsizturīgu materiālu.

  - Frekvences pārveidotāji

Frekvences pārveidotāji jāpiegādā sekojoši:

  - Nominālajai jaudai un tipam jābūt aprēķinātam saskaņā ar kontrolējamo dzinēju, lai nodrošinātu sekmīgu palaišanu un darbību;

  - Vadības panelis jāaprīko ar sekojošiem rādījumiem -  frekvence, strāva, trauksmes signalizācijas, parametri, uzstādījumi

  - Minimālā aizsardzības pakāpe IP41

Frekvences pārveidotāji jāuzstāda visiem motoriem, kuriem nepieciešams, lai nodrošinātu automātisku modulējošu jaudas vai cita procesa regulēšanu. Obligāti frekvences pārveidotāji jāparedz katram katla kontūra sūkņiem, siltumtīkla kontūra sūkņiem, dūmgāzu ventilatoriem, recirkulācijas ventilatoriem, gaisa ventilatoriem. Piedziņai jāgarantē darbība bez traucējumiem īslaicīgu sprieguma noviržu gadījumos, energosistēmas traucējumu dēļ.

  - Rezerves elektrobarošanas iekārta.

Lai nodrošinātu katlumājas procesa drošu apstādināšanu elektroenerģijas avārijas pārtraukuma gadījumā, Pretendentam jāpiegādā nepārtrauktās barošanas iekārtas UPS automātikas un vadības procesa darbības nodrošināšanai (jauda jāparedz un jānorāda Pretendentam), kā arī dīzeļdzinēja rezerves barošanas iekārtas (dīzeļģenerātors) nepieciešamo dzinēju darbināšanai, ieskaitot katlu dūmgāzes ventilātorus, abu katlu kontūra un siltumtīklu cirkulācijas sūkņu, piebarošanās sistēmas sūkni.

  - Tarifa mērījumi

Katlumājas tarifa mērījumi ir siltumenerģijas mērījums siltumtīklu izvadā no katlumājas, elektroenerģijas mērījums ievada sadalē, ievada ūdens apjoma mērījums, piebarošanas ūdens apjoma mērījums. Mērījumu jārealizē, izmantojot aprīkojumu, kuru ir apstiprinājis Latvijas Nacionālais Metroloģiskais Centrs (LNMC), un kuram ir LNMC sertifikāts. Uzstādīšanu jāveic saskaņā ar ražotāja vadlīnijām un uzstādīšanai jāiziet LNMC pārbaudi. Papildus Pretendentam jāparedz visi nepieciešamie mērinstrumenti, lai būtu iespējams precīzi veikt un dokumentēt garantēto radītāju sasniegšanu katrai iekārtai atsevišķi.

  - Zemējuma sistēma

Apjomā iekļauta Katlumājas zemējuma sistēma, kas sevī ietver pazemes zemesvadu tīklu, ēku konstrukcijas un zemējuma tīklu iekštelpās uz kabeļu pamatnēm un elektriskās telpās. Katlumājas ārējam iezemējuma tīklam jābūt izgatavotam no nerūsējoša vai cinkota tērauda. Kopējai jaunā iezemējuma tīkla iezemējuma pretestībai jābūt saskaņā ar iekārtu ražotājkompānijas prasībām un vispārpieņemtām normām. Zemējuma sistēma jāprojektē tā, lai droši vadītu maksimāli paredzēto zemes avārijas strāvu uz laiku, kas nepieciešams tā novēršanai ar rezerves aizsardzību. Īpaša uzmanība jāvelta zemes potenciāla pieauguma saglabāšanai drošā līmenī. Visām metāla iekārtām un konstrukcijām jābūt pievienotām pie zemējuma tīkla. Ēku, konstrukciju, skursteņu un laukuma zibensnovedējiem jābūt iekļautiem. Ēku un konstrukciju zibensnovedējiem jābūt uzstādītiem atbilstoši piemērojamiem Latvijas un Eiropas standartiem, sazemējot metāla jumtus, uzstādot zibensnovedēju tīklu nemetāla jumtiem un uzstādot atsevišķus zibensnovedējus.

- Ugunsdzēsības un trauksmes signalizācija

Ugunsgrēka detektori jānodrošina dažādās Katlumājas vietās saskaņā ar normatīviem. Šiem detektoriem jānodrošina trauksmes signāls Katlumājas ugunsgrēka uztveršanas panelī. Ugunsgrēka un dūmu uztveršanas sistēmām jāizpilda piemērojamo vietējo un starptautisko standartu prasības.

- Automatizācijas un procesu pamata kritēriji

Visi Katlumājas parastās vadības un novērošanas uzdevumi (normāla darbība un slodzes variācija) var tikt izpildīti no katlu telpas un attālināti no galvenās vadības centrāles.

  - Katlu mājas automātikas un vadības sistēmas pamatiekārtas

Katlu un šķeldas kurināma padeves sistēmai paredzēt vadības sadalnes. Katra katla vadības skapī paredzēt skārienjūtīgo ekrānu. Siltumapgādes hidrauliskās sistēmai uzstādīt vadības sadalni, kurā izvietot kontrolleri un nepieciešamo tā apsaistei, durvīs iestrādāt skārienjūtīgo ekrānu ar sistēmas vizualizāciju. Katlu kontūra un siltumtīklu cirkulācijas sūkņu frekvenču pārveidotājus izvietot atsevišķā sadalnē. Datu pārraides protokoli:

  - Modbus RTU

  - Modbus TCP

  - Automatizācijas pakāpe katlu mājai.

Katlu vadībai jābūt pilnībā automatizētai, lai tās vadība, tajā skaitā palaišana, būtu iespējama no vadības pults viena operatora klātbūtnē. Katlu vadība un uzraudzība tiek veikta ar Programmējamā Loģiskās kontroles sistēmu. Sistēma ir atbildīga par visiem sekojošajiem automatizācijas procesiem:

  - Individuālās darbības iekārtu aizsardzība (sūkņi, vārsti utt.);

  - Procesa darbības kontrole un vadība saskaņošana;

  - Cilvēka-mehānisma mijiedarbība kā ataino process un ziņo tendence;

  - Vietējais darba iekārtu un procesu interfeiss (vizualizācija);

  - Interfeiss uz tādām ārējām sistēmām kā PLC, lokālais tīkls (LAN), rūteris un komutātors utt;

  - Trauksmes izziņošana (sms un epasts) no 2 (divām) neatkarīgām dublējošām iekārtām;

  - Pašdiagnostika;

  - Ziņojumu sniegšanas un informēšanas funkcijas;

  - Rezerves funkcijas;

  - Tehnoloģiskās funkcijas;

PLC pieejamības un drošības līmenim jābūt adekvātam objekta pieejamībai un drošības līmenim.

    - Vadības funkcijas

Vadības funkcijām to normālas automātiskās vadības darbības laikā nav nepieciešama jebkāda operatora iejaukšanās tās noslēguma uzstādījumos, tādējādi samazinot operatora manuālo ietekmi līdz minimumam. Pārslēgšanās no esošās vadības veida uz kādu citu, vienmēr veicama izmantojot automātisko pielīdzināšanas sistēmu un sekošanas funkcijas (jauktā pārslēgšanās). Kad kāda neparedzēta nestandarta gadījuma laikā vadības cikls pārslēdzas uz manuālo vadību, operatoram jāizlemj vai tas jāpārslēdz atpakaļ uz automātisko vadību. Atsevišķu iekārtu vadības līmenis tiek aprīkots ar bloķētājiem un drošības sistēmām, lai tiktu garantēta droša to vadība, pat ja nedarbojas augstākā līmeņa automātiskās iekārtas.

  - Kontroles funkcijas

Uzraudzīt katlu mājas vadībai nepieciešamās informācijas pārbaudi visos tās vadības stāvokļos, sniedzot tam pilnīgu palīglīdzekļu klāstu, ieskaitot:

  - Procesu uzraudzības funkcijas

  - Trauksmes signālu vadība

  - Statusa un norišu uzrādīšana un datu saglabāšana

  - Trauksmes funkcija

Katram trauksmes signālam jāsastāv no skaņas un vizualizācijas efekta. Uz monitora redzamajam trauksmes signālam jānorāda visas nepieciešamās indikācijas trauksmes signāla apstiprināšanai.

  - Rezerves jauda

Tehniskajā projektā tiks paredzēta sistēma, lai pēc PLC (programmējams loģiskais regulators) sistēmas pārņemšanas būtu iekļauts sekojošs rezerves apjoms (vidēji):

  - 10 % brīvās vietas darba iekārtās un I/O kartēs uzstādītajās kārbās

  - 10 % brīvās jaudas procesu vadības stacijās

  - 10% brīvās atmiņas lietotāju programmās

  - Katlu aizsardzības sistēma ir avārijas izslēgšanas sistēma, kas izslēdz katlu, kad tiek pārsniegtas noteiktās drošības robežas. Katlu aizsardzības sistēma iekļauj visus sensorus, loģiskās shēmas un izpildelementus drošības funkcijai.

  - Laika sinhronizācija. Apjomā jābūt iekļautai uz GPS bāzētai laika sinhronizācijas sistēmai. Šī sistēma dos vienotu laiku visām automatizācijas sistēmām.

Automatizācijas sistēmu enerģijas pievadei jābūt no UPS sistēmas, tādā veidā tās nav pakļautas nekādiem traucējumiem tīklā. Jebkurā gadījumā datu apstrādes ierīcēm jābūt aprīkotām ar atbilstošām sistēmām, kas saglabā iestatījumus un vērtības pat enerģijas zuduma gadījumā vismaz 1h ilgā laika periodā. Visiem Kontroles un instrumentu kabeļiem jābūt ar aizsargapvalku. Mehāniskajai aizsardzībai jābūt nodrošināšanai, lai aizsargātu kabeļus no bojājumiem Katlumājas teritorijā. KI kabeļi jāatdala no elektroenerģijas kabeļiem. Atkarībā no uzstādīšanas zonas un apstākļiem, var tikt lietoti arī citi kabeļu tipi, piemēroti apkārtējās vides apstākļiem.

- Civilie, strukturālie un celtniecības darbi

  - Vispārējās prasības

Celtniecības darbiem jāietver sevī visus nepieciešamos projektēšanas, rekontrukcijas un būvdarbus, kas ir nepieciešami Katlumājas apmierinošai ekspluatācijai. Darbiem jāatbilst to paredzētajam mērķim un, kā minimums, jāatbilst jebkurām kompetento iestāžu prasībām, Latvijas likumiem un standartiem, vai citiem Pasūtītāja apstiprinātiem starptautiskajiem standartiem. Gadījumos, kad tiek pielietoti citi likumi nekā Latvijas, darbiem joprojām jāatbilst jebkuriem Latvijas likumiem, standartiem vai noteikumiem, kas nepieciešami atļaujām un apstiprinājumiem, un saskaņojumiem. Jāpiemēro uz līguma parakstīšanas brīdi spēkā esošo likumu un standartu saraksts. Gadījumā, ja jebkuri likumi, standarti vai noteikumi ir pretrunā viens otram, jāpiemēro visstingrākais no tiem.

Darbiem jāietver jebkuri aprēķini, rasējumi, apraksti utt., kas varētu

būt nepieciešami jebkurām atļauju, atzinumu vai saskaņojumu saņemšanai.

Katlumājas daļas, kuras neprasa iekštelpu izvietojumu, var tikt novietotas ārpus ēkām. Taču Uzņēmējam pašam jāizlemj vai šiem priekšmetiem varētu būt papildus aizsardzība no ārgaisa apstākļiem. Ir ļoti svarīgi, lai Katlumāja izskatītos patīkama un funkcionāla. Iekštelpu plānojumam jābūt funkcionālam un jānodrošina Katlumājas ekspluatācijas un uzturēšanas prasības.

Iekārtu ražotāju civilās prasības jāiesniedz Pasūtītājam projektēšanas sākuma posmā.

  - Katlu mājas  būvdarbu tehniskais uzdevums.

Būvlaukums

- Būvlaukuma norobežojums vismaz 160m;

- Aprīkot būvlaukumu ar būvtāfeli

- Aprīkot būvlaukumu ar informatīvām un brīdinošām norādēm par veicamajiem būvdarbiem, par nepieciešamajiem drošības pasākumiem, kas jāpiemēro atrodoties būvlaukumā;

- Ierīkot būvmateriālu nokraušanas zonu vismaz 100m2 platībā;

- Nodrošināt būvlaukumu ar biroja vagoniņu;

- Nodrošināt būvlaukumu ar vagoniņu strādnieku vajadzībām;

- Nodrošināt būvlaukumu ar sanitāro mezglu;

- Nodrošināt būvlaukumu ar vietu atpūtai;

- Nodrošināt būvlaukumu ar dzeramo ūdeni;

- Nodrošināt regulāru būvgružu izvešanu;

- Paredzēt būvlaukuma apsardzi.

Demontāžas darbi

- Veikt nepieciešamos demotnāžas darbus teritorijā – atbrīvot teritoriju no traucējošām konstrukcijām. Veikt atcelmošanu, atkrūmošanu vietās, kur tas nepieciešams.

- Esošā dūmeņa demontāža, ieskaitot pamatu un apakškonstrukciju;

- Veikt esošo iekārtu demontāžu un telpu atbrīvošanu (demontējams viens esošais apkures katls ar tā apsaisti);

- Iekšsienas demontāžas darbus 12m3 apjomā;

- Ārsienas ailes paplašināšana veicot demotnāžas darbus 12m3 apjomā. Veicot ailes paplašināšanas/paaugstināšanas darbus, izbūvēt stabilu metāla konstrukcijas pārsedzi (300kg)(vai pielietot citu risinājumu) ēkas stabilitātes nodrošināšanai;

- Demontēt esošo grīdu jaunā apkures katla un citu tehnoloģisko iekārtu montāžas vietās;

- Demontēt esošo grīdu jauno zemgrīdas kanālu izbūves vietās;

- Demontēt kanalizācijas savācējbedres nosegvāku. Norobežot bedri tādā veidā, lai nebūtu iespējama cilvēku nejauša iekrišana tajā;

- Demontēt esošās ārdurvis (1gab.), iekšdurvis (1gab.), PVC vitrīnu (1gab.), iebraucamos vārtus (1gab.) un koka logu (1gab.);

- Demontēt sienas daļu zem PVC vitrīnas 1.2m3 apjomā

- Demontēt esošo betona grīdu tik tālu, lai izveidotos vienmērīga betona plakne ar pietiekami labām adhēzijas spējām un tiktu nodrošināts vienmērīgs jaunbetonējamās grīdas biezums.

- Pēc demontāžas darbu veikšanas mazgāt un tīrīt iekštelpu sienas (850m2)/grīdu (160m2)/griestus (180m2);

- Pienācīgi utilizēt demontētos materiālus tos nododot būvgružu pieņemšanas punktā;

- Veicot demontāžas darbus, paredzēt paliekošo konstrukciju aizsardzības un saglabāšanas pasākumus.

Katlu māja

- Pienācīgi izolēt un aizdarīt visus esošo atvērumus sienā, kas nebūs nepieciešami jauno komunikāciju izvietošanai (3 vietas)

- Aizmūrēt esošo ārdurvju aili ar keramzītbetona blokiem 1.20m3

- Aizmūrēt esošo koka loga aili ar keramzītbetona blokiem 0.45m3

- Aizmūrēt esošo iekšdurvju aili ar keramzītbetona blokiem 1.20m3

- Izbūvēt jaunu mūrētu starpsienu no keramzītbetona blokiem 250mm biezumā un 7.5m3 apjomā starp šķeldas noliktavu un katlu māju. Starpsienu ar armatūru sajūgt kopā ar esošajām katlu mājas sienām. Virs zemgrīdas kanāla montēt nesošu pārsedzi un mūri balstīt uz tās.

- Izbūvēt betona pamatus 7m2 platībā, 250mm biezumā (betons C25/30 XC1, XF1), armēti ar metāla stiegrām (60kg/m3) – balstvietu apkures katlu un apsaistes balstīšanai. Pirms pamatu izbūves sagatavot pamatni aptuveni 7m2 platībā iebūvējot jaunu drenējošo slāni (200mm) un jaunu šķembojumu (200mm);

- Izbūvēt betona kanālu šķeldas un pelnu transportiera novietošanai (betons C25/30 CX1, XF1), armēti ar metāla stiegrām (60kg/m3) 40m3

- Šķeldas norobežojošo sienu izbūve 30 t.m. garumā un 2.5m augstumā no koka/metāla/finiera konstrukcijas.

- Šķeldas padeves līnijas betona grīdas izbūve atbilstoši iekārtu tehnoloģijai ar ieliekamajām detaļām 51m2 apjomā.

- Nenesošas, armētas betona grīdas 110m2 kopplatībā 80mm biezumā

- Izbūvēt drošas metāla konstrukcijas (gruntētas, krāsotas) laipas tehnoloģisko kanālu šķērsošanai.

- Izbūvēt demontētās metāla konstrukcijas ārdurvis uz ģeneratora telpu

- Aizmūrēt katlu telpas ārsienu ar keramzītbetona blokiem demontētās PVC vitrīnas vietā. Veicot aizmūrējumu montēt jaunu pārsedzi, lai sagatavotu aili turpmākai durvju montāžai.

- Izbūvēt jaunas, siltinātas metāla konstrukcijas ārdurvis uz katlu telpu izmērā 1200x2100

- Veikt kosmētisko remontu sanmezglā un priekštelpā 10.50m2 platībā.

Piebūve

- Izbūvēt esošai katlu mājas ēkai piegulošu piebūvi šķeldas padeves sistēmas vajadzībām 40m2 platībā ar brīvo augstumu 6m. Piebūve sastāv no regulāra taisnstūra formas un sekojošām konstrukcijām

  - Veikt rakšanas darbus un zemes virskārtas planēšanu līdz nepieciešamajām augstuma atzīmēm pamatu un grīdas izbūvei

  - Stabveida pamatiem (betons C25/30 CX1, XF1), armēti ar metāla stiegrām (45kg/m3) 10m3

  - Metāla konstrukcijas (gruntētas, krāsotas 180mikr) 4.5tn

  - Metāla jumta klājs veidots no pašnesošā profila. Jumta klājs izbūvējams saskaņā ar materiāla ražotāja rekomendācijām, ievērojot tā izbūves tehnoloģiju. 45m2

  - Lietus ūdens noteksistēmas izbūve 25t.m.

Teritorijas labiekārtošana

- Betona plātņu segums zem pelnu konteinera 16m2 platībā

- Izbūvēt betonētu iebraukšanas pandusu 25 m2 platībā. Betons C25/30 CX1, XF1, armēts ar metāla stiegrām (45kg/m3) 3m3

- Izbūvēt metāla drošības barjeras (2gab.), lai aizsargātu iebraukšanas aili.

- Izbūvēt braukšanas/apgriešanās laukumu no cietā seguma 782m2 un nomales izbūve 127m2 platībā

- Izbrauktuves vietā izbūvēt jaunu caurteku 8m garumā

- Iežogot teritoriju ar metāla/pvc žogu uz betonētiem metāla stabiem. Izbūvēt divus veramus divviru vārtus 6.50m platumā (katru)

- Teritorija pēc labiekārtošanas darbiem un veiktajiem būvdarbiem jāsakopj, zeme jāizlīdzina, lai veidotos viendabīga ainava.

Katlu mājas inženierkomunikācijas

- Izbūvēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu;

- Izbūvēt ēkas zibensaizsardzības sistēmu visai ēkai;

- Izveidot ārkārtas gadījumu elektroapgādes sistēmu – dīzeļģenerators ar jaudu vismaz 40kW un aprīkots ar ARI sistēmu;

- Izbūvēt videonovērošanas sistēmu ar ieraksta funkciju un vismaz 2 novērošanas kamerām (ar nakts redzamību), no kurām viena griežās 360º leņķī

- Sadales skapja uzstādīšana un pieslēgšana esošiem tīkliem, kā arī jauna elektrības pieslēguma izveidošana šķeldas apkures katliem.

- Apgaismes armatūru uzstādīšana atbilstosi normām ar šādām papildus prasībām:

          - Luminiscentas spuldzes;

          - IP65;

          - Vismaz 2 gab. ar iebūvētu akumulatoru un 1h nepārtrauktai darbībai.;

- Izbūvēt jaunu kanalizācijas savācējbedres nosegvāku

- Paredzēt ierīkot un aprīkot ar visām nepieciešamajām tehnoloģiskajām iekārtām sabiedriskajām un dzīvojamām ēkām siltummezglus, sekojoši:

- Pamatskola – apkures jauda 300kW, k.ūd. nav;

- Pagasta pārvalde – apkures jauda 40kW, k.ūd. nav;

- Bērnudārzs – apkures jauda 45kW, k.ūd. nav;

- Dzīvojamā ēka Skolas ielā Nr.5 – apkures jauda 70kW, k.ūd. nav;

- Dzīvojamā ēka Skolas ielā Nr.7 – apkures jauda 80kW, k.ūd. nav

Tehnoloģiskais aprīkojums

| Nr.p.k. | Grupa | Apzīm. | Nr. | Iekārtas nosaukums | Tips | Izmērs | Piezīmes | Ražotājs | Mērv. | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. grupa - Katlu kontūra apsaiste |
| 1 | 10 | K | 101 | Šķeldas kurināmā ūdenssildāmais katls kpl. ar: | K-720M-1 | 720 kW | PN6; Tmax=110° C, darba režīms 90/70° C |  | kpl. | 1 |
|  |  |  |  | Apkalpojošo platformu, drošības barjeru |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Katla pretatloku komplektu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | svelmju caurules sieniņas biezums 10mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Slīpo kustīgo ārdu kurtuve |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Katla automātiskā tīrīšanas sistēma |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Katla siltumizolācijas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dokumentācijas komplektu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ūdens dzesēšanas sistēma |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Automātiskā aizdedzes sistēma |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gaisa padeves ventilatori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Katla drošības grupa, rūpniecisks izpildījums, kurā ietvērti: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Max/min. temperatūras devējs | Pt100 | 150° C, L=70mm | 4-20mA |  | kpl. | 1 |
|  |  |  |  | Max/min. temperatūras devējs | Pt100 | 150° C, L=70mm | 4-20mA |  | kpl. | 1 |
|  |  |  |  | Temperatūras slēdzis (termostats) |  |  |  |  | kpl. | 1 |
|  |  |  |  | Spiediena devējs |  | 0-10bar | 4-20mA |  | kpl. | 1 |
|  |  |  |  | Spiediena slēdzis |  | 0-10bar |  |  | kpl. | 1 |
| 2 |  |  |  | Tērauda dūmeja |  | L=16; DN350 | tērauds S235 |  | kpl. | 1 |
| 3 |  |  |  | Dūmejas akmens vates izolācija ar skārda pārklājumu |  | L=16; DN350 | biezums 100mm |  | kpl. | 1 |
| 4 |  |  |  | Katla kurināmā padeves šneka transportieris | KSK190M1 |  |  |  | kpl. | 2 |

| 5 |  |  |  | Kurināmā starptvertne | TT-0,7 |  |  |  | kpl. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  |  | Multiciklons ar akmens vates izolāciju (biezumā 70mm) un cinkota skārda pārklājums | MC-6 |  |  |  | kpl. | 1 |
| 7 |  |  |  | Dūmsūknis ar frekveņču pārveidotāju, akmens vates izolāciju (biezumā 50mm) un cinkota skārda pārklājums | RVI-630-8T-P90 |  |  |  | kpl. | 1 |
| 8 |  |  |  | Katla pelnu šneka transportieris |  |  |  |  | kpl. | 1 |
| 9 |  |  |  | Katla vadības automātika K-720M-1-O (iekļaujot lamdas zondi, GSM moduli), skārienjūtīga ekrāns, UPS |  |  |  |  | kpl. | 1 |

| 0 | 10 | K | 101 | Šķidrā kurināmā tērauda ūdenssildāmais katls kpl. ar: | REX30 | Q=300 kW | P=6bar; Tmax=110° C , DN65 |  | kpl. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Katla pretatloku komplektu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tīrīšanas piederumiem |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Katla siltumizolācijas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dokumentācijas komplektu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Turpgaitas caurules starpgabals ar atlokiem DN65, ar drošības piederumu pievienošanas vietām |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Katla vadības automātika bloks ar kabeļiem un temperatūras devējiem, stiprinājuma komplekts |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dūmgāžu atbildes atloks DN350 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Katla platforma ar norobežojošajiem elementiem |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Katla drošības grupa, rūpniecisks izpildījums, kurā ietvērti: |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | TI | 514 | Drošības temperatūras ierobežotājs |  |  |  |  | kpl. | 1 |
|  | 10 | PI | 512 | Minimālais spiediena devējs |  |  |  |  | kpl. | 1 |
|  | 10 | PI | 513 | Maksimālais spiediena devējs |  |  |  |  | kpl. | 1 |
|  | 10 | PI | 511 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |
|  | 10 | V | 609 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |

| 1 |  |  |  | Nerūsējošā tērauda izolēts dūmenis kpl. ar: | DN350/450 |  |  | kpl. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Plāksne ar kondensāta izvadu |  |  |  |  | gb. | 1 |
|  |  |  |  | Revīzija ar lūku |  |  |  |  | gb. | 1 |
|  |  |  |  | T-gabals 87° |  |  |  |  | gb. | 1 |
|  |  |  |  | Caurule 1000mm |  |  |  |  | gb. | 11 |
|  |  |  |  | Teleskopiskā caurule 470-620mm |  |  |  |  | gb. | 1 |
|  |  |  |  | Caurules nobeigums |  |  |  |  | gb. | 1 |
|  |  |  |  | Adapteris (500) |  |  |  |  | gb. | 1 |
|  |  |  |  | Dinstanceris 100-150mm |  |  |  |  | gb. | 5 |
|  |  |  |  | Dūmvada stiprinājuma kpl. |  |  |  |  | gb. | 5 |
|  |  |  |  | Pievienojums katla dūmejas atlokam DN350 |  |  |  | gb. | 1 |
| 12 |  |  |  | Šķidrā kurinamā deglis | RL28 |  |  |  | kpl. | 1 |
| 13 |  |  |  | Šķidrā kurināmā dubūltsienu uzglabāšanās tvertnes ar apsaisti |  | V=1500 l |  |  | kpl. | 2 |
| 14 |  |  |  | Katla kurināmā padeves šneka transportieris | KSKPP190 |  |  |  | kpl. | 2 |
| 15 |  |  |  | Kurināmā starptvertne | TT-0,7 |  |  |  | kpl. | 1 |
| 16 |  |  |  | Multiciklons ar akmens vates izolāciju (biezumā 70mm) un cinkota skārda pārklājums | MC-6 |  |  |  | kpl. | 1 |
| 17 |  |  |  | Dūmsūknis ar frekveņču pārveidotāju, akmens vates izolāciju (biezumā 50mm) un cinkota skārda pārklājums | RVI-630-8T |  |  |  | kpl. | 1 |
| 18 |  |  |  | Katla pelnu šneka transportieris |  |  |  |  | kpl. | 1 |
| 19 |  |  |  | Kurināmā padeves sistēmas automātika vadības skapis | KSVS-5-1-O |  |  |  | kpl. | 1 |

| 20 |  |  |  | Papildus automātikas tehnoloģiskais skapis | PTS-1 |  |  |  | kpl. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  |  |  | Šķeldas noliktavas hidrauliskais aprīkojums (hidrauliskās grīdas) 3 cilindri, ieskaitot hidrostaciju un tā apsaisti | HKPI-3-14 | L=14m |  |  | kpl. | 1 |
| 22 |  |  |  | Paceļamais skrāpju (lāpstiņu) ķēžu transportieris, kurināmā padeves sistēma | PGKK-8,25 | L=8,25m |  |  | kpl. | 1 |
| 23 |  |  |  | Šķeldas noliktavas vītņuveida transportieris | SSK-400-6,5 | L=6,5m |  |  | kpl. | 1 |
| 24 |  |  |  | Pelnu šneka transportieris | SKPS-190-5,5 |  |  |  | kpl. | 1 |
| 25 |  |  |  | Pelnu konteiners |  | V=5m3 |  |  | kpl. | 2 |
| 26 |  |  |  | Gaisa kompresors ar iebūvētu resīveri, pneimatiskai katla tīrīšanai |  |  |  |  | kpl. | 1 |
| 27 | 10 | T | 103 | Starptvertne izplešanās trauks (dzesēšanas trauks) | V 60 | 60 l | PN10 |  | gb. | 1 |
| 28 | 10 | T | 104 | Izplešanās trauks | N 250 | 250 l | PN6 |  | gb. | 1 |
| 29 | 10 | T | 105 | Izplešanās trauks | N 250 | 250 l | PN6 |  | gb. | 1 |
| 30 | 10 | P | 106 | Katlu kontūra (primārais) cirkulācijas sūknis, kpl. ar atbildes atlokiem | MAGNA3 65-150F | Q=32m3/h; H=10m | DN65; 1x230V; 1,3kW |  | kpl. | 1 |
| 31 | 10 | P | 107 | Katlu kontūra (primārais) cirkulācijas sūknis, kpl. ar atbildes atlokiem | MAGNA3 50-180F | Q=14m3/h; H=10m | DN50; 1x230V; 0,8kW |  | kpl. | 1 |
| 32 | 10 | Q | 801 | Siltumenerģijas plūsmas mērītājs ar kaukulātoru un temperatūras devējiem, kpl. ar atbildes atlokiem | Ultraflow 54, Multical 602 | Q=40m³/h | DN80; PN16, ModBus |  | kpl. | 1 |

| 33 | 10 | Q | 802 | Siltumenerģijas plūsmas mērītājs ar kaukulātoru un temperatūras devējiem, kpl. ar atbildes atlokiem | Ultraflow 54, Multical 602 | Q=15m³/h | DN50; PN16, ModBus |  | kpl. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 10 | V | 701 | Drošības vārsts | Prescor S | DN40/50 | PN5 |  | kpl. | 1 |
| 35 | 10 | V | 702 | Drošības vārsts | Prescor S | DN40/50 | PN5 |  | kpl. | 1 |
| 36 | 10 | V | 703 | Drošības vārsts | Prescor S | DN32/40 | PN5 |  | kpl. | 1 |
| 37 | 10 | V | 201 | Iemetināms lodveida krāns |  | DN100 | PN25 |  | kpl. | 1 |
| 38 | 10 | V | 202 | Atgaisotājs ar noslēgkrānu |  | DN15 | PN10 |  | kpl. | 1 |
| 39 | 10 | PI | 501 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |
| 40 | 10 | V | 601 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 41 | 10 | TI | 502 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta |  | gb. | 1 |
| 42 | 10 | V | 301 | Atloku vienvirziena vārsts ar atbildes atlokiem | CB3440 | DN100 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 43 | 10 | V | 203 | Iemetināms lodveida krāns |  | DN100 | PN25 |  | kpl. | 1 |
| 44 | 10 | V | 204 | Iemetināms lodveida krāns |  | DN100 | PN25 |  | kpl. | 1 |
| 45 | 10 | PI | 503 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |
| 46 | 10 | V | 602 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |

| 47 | 10 | V | 603 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 10 | V | 401 | Atloku filtrs ar atbildes atlokiem | F3240 EP | DN100 | PN16 |  | kpl. | 1 |
| 49 | 10 | V | 205 | Atloku trīsgaitas regulējošais vārsts ar atbildes atlokiem | V5329C1075 | DN65; PN16, 1800N | Kvs63 |  | kpl. | 1 |
| 50 | 10 |  |  | Elektriskā piedziņa, trīs punktu vadība | ML6421A3013 | 220V + Pot. 220/135 ohm (43191679-001) | ar atgriezenisko saiti |  | kpl. | 1 |
| 51 | 10 | PI | 504 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |
| 52 | 10 | V | 604 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 53 | 10 | TI | 505 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta |  | gb. | 1 |
| 54 | 10 | V | 206 | Iemetināms lodveida krāns |  | DN100 | PN25 |  | kpl. | 1 |
| 55 | 10 | V | 207 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN15 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 56 | 10 | V | 208 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN15 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 57 | 10 | V | 209 | Izlaides lodveida krāns, uzmavas |  | DN20 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 58 | 10 | V | 210 | Iemetināms lodveida krāns |  | DN65 | PN25 |  | kpl. | 1 |
| 59 | 10 | V | 211 | Atgaisotājs ar noslēgkrānu |  | DN15 | PN10 |  | kpl. | 1 |
| 60 | 10 | PI | 506 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |

| 61 | 10 | V | 605 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 10 | TI | 507 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta |  | gb. | 1 |
| 63 | 10 | V | 302 | Atloku vienvirziena vārsts ar atbildes atlokiem | CB3440 | DN65 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 64 | 10 | V | 212 | Iemetināms lodveida krāns |  | DN65 | PN25 |  | kpl. | 1 |
| 65 | 10 | V | 213 | Iemetināms lodveida krāns |  | DN65 | PN25 |  | kpl. | 1 |
| 66 | 10 | PI | 506 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |
| 67 | 10 | V | 606 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 68 | 10 | V | 607 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 69 | 10 | V | 402 | Atloku filtrs ar atbildes atlokiem | F3240 EP | DN65 | PN16 |  | kpl. | 1 |
| 70 | 10 | V | 214 | Atloku trīsgaitas regulējošais vārsts ar atbildes atlokiem | V5329C1059 | DN40; PN16, 1800N | Kvs40 |  | kpl. | 1 |
| 71 | 10 |  |  | Elektriskā piedziņa, trīs punktu vadība | ML6421A3013 | 220V + Pot. 220/135 ohm (43191679-001) | ar atgriezenisko saiti |  | kpl. | 1 |
| 72 | 10 | PI | 507 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |
| 73 | 10 | V | 608 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 74 | 10 | TI | 508 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta |  | gb. | 1 |

| 75 | 10 | V | 215 | Iemetināms lodveida krāns |  | DN65 | PN25 |  | kpl. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 10 | V | 216 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN15 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 77 | 10 | V | 217 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN15 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 78 | 10 | V | 218 | Izlaides lodveida krāns, uzmavas |  | DN20 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 79 | 10 | V | 219 | Ventilis ar kapi un iztukšošanas funkciju |  | DN25 | PN10 |  | gb. | 1 |
| 80 | 10 | V | 220 | Ventilis ar kapi un iztukšošanas funkciju |  | DN25 | PN10 |  | gb. | 1 |
| 86 |  |  |  | Brīvi stāvošs dūmenis ar nerūsējošā tērauda oderējumu, izolēts 70mm, iekšējais diam. 350mm, ārējais 500mm, H=12m kpl. ar: | DN350/500 |  |  | kpl. | 1 |
|  |  |  |  | Kondensāta izvadu |  |  |  |  | gb. | 1 |
|  |  |  |  | Revīzija lūku |  |  |  |  | gb. | 1 |
|  |  |  |  | Dūmeja pievienojuma elementi DN350/450 |  |  |  |  | gb. | 2 |
|  |  |  |  | Stiprinājuma elementi, skrūves |  |  |  |  | gb. | 1 |
|  |  |  |  | Katla dūmejas atloks DN350 |  |  |  | gb. | 2 |
|  |  |  |  | Enkurgrozs (sk. BK sadaļu) |  |  |  |  | gb. | 1 |
| 87 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø139,7x3,6 | DN125 |  |  | m | 36 |
| 88 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø114,3x3,2 | DN100 |  |  | m | 6 |
| 89 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø76,1x2,9 | DN65 |  |  | m | 14 |
| 90 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø60,7x2,6 | DN50 |  |  | m | 9 |
| 91 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø48x2,6 | DN40 |  |  | m | 5 |
| 92 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø33,7x2,1 | DN25 |  |  | m | 2 |
| 93 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø26,9x2,0 | DN20 |  |  | m | 20 |
| 94 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø21,3x2,0 | DN15 |  |  | m | 4 |

| 95 |  |  |  | Tērauda cauruļvadu veidgabali (līkumi, T-gabali utt.), pārejas, atloki, stiprinājumi |  |  |  | kpl. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 |  |  |  | Saskrūves, vītņu savienojums, skrūves, uzgriežņi, blīves, pakulas, pretkorozijas grunts krāsa un citi palīgmateriāli |  |  |  | kpl. | 1 |
| 97 |  |  |  | Metālkonstrukcijas (tērauda balsti), slīdošie un nekustīgie balsti, met. mat. u.c. montāžas palīgmateriāli |  |  |  | kpl. | 1 |
| 98 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 139-50 | DN125 | 50mm biezums |  | m | 36 |
| 99 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 114-50 | DN100 | 50mm biezums |  | m | 6 |
| 100 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 76-50 | DN65 | 50mm biezums |  | m | 14 |
| 101 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 60-40 | DN50 | 40mm biezums |  | m | 9 |
| 102 |  |  |  | Pretkondensāta izolācija “KAIFLEX EF” 28-19 | DN20 | 19mm biezums |  | m | 20 |
| 103 |  |  |  | Pretkondensāta izolācija “KAIFLEX EF” 22-19 | DN15 | 19mm biezums |  | m | 4 |
| 104 |  |  |  | Izolācijas palīgmateriāli (tērauda lenta, stieple, gala aizdare, līmlente) |  |  |  | kpl. | 1 |
| 105 |  |  |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  |  |  | obj. | 1 |
| 106 |  |  |  | Sistēmas ieregulēšanas un palaišanas darbi |  |  |  | obj. | 1 |

| 20. grupa - Siltummaiņa un siltumtrases ievada kontūra apsaiste |
| --- |
| 1 | 20 | HE | 101 | Izjaucams plākšņu siltummainis kpl ar: | Typ O034 MG-10/1 174 | Q=1200kW; T1=90/70°C; T2=80/60°C | DN100; PN10 |  | kpl. | 1 |
|  |  |  |  | siltumizolāciju |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | grīdas stiprinājumiem |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | atbildes atlokiem |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | P | 102 | Siltumtīklu cirkulācijas sūknis, atbildes atlokiem, kpl. ar: | TP80-340/4 | Q=60m3/h; H=28m | DN80; 3x400V; 11kW |  | kpl. | 1 |
|  |  |  |  | Vibrācijas kompensātori (gumijas starplikas) | DI 7240 |  | DN125 |  | kpl. | 1 |
|  |  |  |  | Vibrācijas kompensātori (gumijas starplikas) | DI 7240 |  | DN125 |  | kpl. | 1 |
| 3 | 20 | P | 103 | Siltumtīklu cirkulācijas sūknis, atbildes atlokiem, kpl. ar: | TP80-340/4 | Q=60m3/h; H=28m | DN80; 3x400V; 11kW |  | kpl. | 1 |
|  |  |  |  | Vibrācijas kompensātori (gumijas starplikas) | DI 7240 |  | DN125 |  | kpl. | 1 |
|  |  |  |  | Vibrācijas kompensātori (gumijas starplikas) | DI 7240 |  | DN125 |  | kpl. | 1 |
| 4 | 20 | P | 104 | Dozēšanas sūknis ar tvertni | DDC-6-10 | Q=6,0 l/s; V=100l | DN10; 0,3kW; 1x230V |  | kpl. | 1 |
| 5 | 10 | T | 105 | Izplešanās trauks | N 400 | 400 l | PN6 |  | gb. | 1 |
| 6 | 10 | T | 106 | Izplešanās trauks | N 400 | 400 l | PN6 |  | gb. | 1 |
| 7 | 10 | T | 107 | Izplešanās trauks | N 400 | 400 l | PN6 |  | gb. | 1 |
| 8 | 20 | Q | 801 | Siltumenerģijas plūsmas mērītājs ar kaukulātoru un temperatūras devējiem, kpl. ar atbildes atlokiem | Ultraflow 54, Multical 602 | Q=60m³/h | DN100; PN16, ModBus |  | kpl. | 1 |
| 9 | 20 | V | 701 | Drošības vārsts (atsperes tipa) ar atbildes atlokiem | Fig.903 | DN40/65 | PN4,0 |  | kpl. | 1 |
| 10 | 20 | V | 601 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 11 | 20 | V | 201 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN32 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 12 | 20 | V | 202 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN32 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 13 | 20 | V | 203 | Iemetināms lodveida krāns |  | DN125 | PN25 |  | kpl. | 1 |
| 14 | 20 | PI | 501 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |
| 15 | 20 | V | 602 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 16 | 20 | TI | 502 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta |  | gb. | 1 |
| 17 | 20 | V | 204 | Atgaisotājs ar noslēgkrānu |  | DN15 | PN10 |  | kpl. | 1 |
| 18 | 20 | V | 205 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN15 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 19 | 20 | TI | 503 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta |  | gb. | 1 |
| 20 | 20 | PI | 504 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |
| 21 | 20 | V | 603 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 22 | 20 | V | 206 | Iemetināms lodveida krāns |  | DN125 | PN25 |  | kpl. | 1 |
| 23 | 20 | V | 604 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 24 | 20 | V | 207 | Iemetināms lodveida krāns |  | DN125 | PN25 |  | kpl. | 1 |

| 25 | 20 | V | 208 | Atgaisotājs ar noslēgkrānu |  | DN20 | PN10 |  | kpl. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 20 | PI | 505 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |
| 27 | 20 | V | 605 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 28 | 20 | TI | 506 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta |  | gb. | 1 |
| 29 | 20 | V | 209 | Iemetināms lodveida krāns |  | DN125 | PN25 |  | kpl. | 1 |
| 30 | 20 | V | 606 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 31 | 20 | V | 607 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 32 | 20 | PI | 507 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |
| 33 | 20 | V | 608 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 34 | 20 | TI | 508 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta |  | gb. | 1 |
| 35 | 20 | V | 210 | Iemetināms lodveida krāns |  | DN125 | PN25 |  | kpl. | 1 |
| 36 | 20 | V | 211 | Iemetināms lodveida krāns |  | DN125 | PN25 |  | kpl. | 1 |
| 37 | 20 | TI | 509 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta |  | gb. | 1 |
| 38 | 20 | PI | 510 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |

| 39 | 20 | V | 609 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 20 | V | 212 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN15 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 41 | 20 | V | 301 | Vienvirziena vārsts, uzmavas |  | DN15 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 42 | 20 | V | 610 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 43 | 20 | V | 611 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 44 | 20 | V | 213 | Ventilis ar kapi un iztukšošanas funkciju |  | DN25 | PN10 |  | gb. | 1 |
| 45 | 20 | V | 214 | Ventilis ar kapi un iztukšošanas funkciju |  | DN25 | PN10 |  | gb. | 1 |
| 46 | 20 | V | 215 | Ventilis ar kapi un iztukšošanas funkciju |  | DN25 | PN10 |  | gb. | 1 |
| 47 | 20 | V | 216 | Iemetināms lodveida krāns |  | DN125 | PN25 |  | kpl. | 1 |
| 48 | 20 | PI | 511 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |
| 49 | 20 | V | 612 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 50 | 20 | V | 613 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 51 | 20 | V | 401 | Atloku filtrs ar atbildes atlokiem | F3240 EP | DN125 | PN16 |  | kpl. | 1 |
| 52 | 20 | V | 217 | Ventilis iztukšošanai |  | DN15 | PN10 |  | gb. | 1 |
| 53 | 20 | PI | 512 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |

| 54 | 20 | V | 614 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 20 | V | 302 | Atloku vienvirziena vārsts ar atbildes atlokiem | CB3440 | DN125 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 56 | 20 | V | 218 | Iemetināms lodveida krāns |  | DN125 | PN25 |  | kpl. | 1 |
| 57 | 20 | V | 219 | Iemetināms lodveida krāns |  | DN125 | PN25 |  | kpl. | 1 |
| 58 | 20 | PI | 513 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |
| 59 | 20 | V | 615 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 60 | 20 | V | 616 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 61 | 20 | V | 402 | Atloku filtrs ar atbildes atlokiem | F3240 EP | DN125 | PN16 |  | kpl. | 1 |
| 62 | 20 | V | 220 | Ventilis iztukšošanai |  | DN15 | PN10 |  | gb. | 1 |
| 63 | 20 | PI | 514 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |
| 64 | 20 | V | 617 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 65 | 20 | V | 303 | Atloku vienvirziena vārsts ar atbildes atlokiem | CB3440 | DN125 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 66 | 20 | V | 221 | Iemetināms lodveida krāns |  | DN125 | PN25 |  | kpl. | 1 |
| 67 | 20 | V | 618 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |

| 68 | 20 | V | 222 | Iemetināms lodveida krāns |  | DN125 | PN25 |  | kpl. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 20 | TI | 515 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta |  | gb. | 1 |
| 70 | 20 | PI | 516 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |
| 71 | 20 | V | 619 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 72 | 20 | V | 223 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN15 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 73 | 20 | V | 224 | Iemetināms lodveida krāns |  | DN125 | PN25 |  | kpl. | 1 |
| 74 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø139,7x3,6 | DN125 |  |  | m | 34 |
| 75 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø48x2,6 | DN40 |  |  | m | 8 |
| 76 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø33,7x2,1 | DN25 |  |  | m | 2 |
| 77 |  |  |  | Tērauda cauruļvadu veidgabali (līkumi, T-gabali utt.), pārejas, atloki, stiprinājumi |  |  |  | kpl. | 1 |
| 78 |  |  |  | Saskrūves, vītņu savienojums, skrūves, uzgriežņi, blīves, pakulas, atloki, pretkorozijas grunts krāsa un citi palīgmateriāli |  |  |  | kpl. | 1 |
| 79 |  |  |  | Metālkonstrukcijas (tērauda balsti), slīdošie un nekustīgie balsti, stiprinājumi, met. mat. u.c. montāžas palīgmateriāli |  |  |  | kpl. | 1 |
| 80 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 139-50 | DN125 | 50mm biezums |  | m | 34 |
| 81 |  |  |  | Izolācijas palīgmateriāli (tērauda lenta, stieple, gala aizdare, līmlente) |  |  |  | kpl. | 1 |
| 82 |  |  |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  |  |  | obj. | 1 |
| 83 |  |  |  | Sistēmas ieregulēšanas un palaišanas darbi |  |  |  | obj. | 1 |

| 30. grupa - Sistēmas piebarošanās un spiediena nomešanas apsaiste |
| --- |
| 1 | 30 | T | 101 | Ūdens piebarošanas tvertne kpl ar: |  | DN32 | V=1500 l |  | kpl. | 1 |
|  |  |  |  | Līmeņa devējs ar noslēgarmatūru |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Balstu metālkonstrukcijas |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 30 | P | 102 | Spiediena paaugstināšanās sūknis, kpl. ar atbildes atlokiem | CRE 3-8 HQQE LOW NPSH | Q=3m3/h; H=55m | DN25; 3x400V; 1,1kW |  | kpl. | 1 |
| 3 | 30 | P | 103 | Spiediena paaugstināšanās sūknis, kpl. ar atbildes atlokiem | CRE 3-8 HQQE LOW NPSH | Q=3m3/h; H=55m | DN25; 3x400V; 1,1kW |  | kpl. | 1 |
| 4 | 30 | Q | 801 | Karstā ūdens skaitītajs ar impulsa devēju, kpl. saskrūves savienojums | MTK-HWE | Qn=2,5m3/h; | DN20 / PN16 |  | kpl. | 1 |
| 5 | 30 | Q | 802 | Karstā ūdens skaitītajs ar impulsa devēju, kpl. saskrūves savienojums | MTK-HWE | Qn=2,5m3/h; | DN20 / PN16 |  | kpl. | 1 |
| 6 | 30 | V | 201 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN15 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 7 | 30 | V | 202 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN15 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 8 | 30 | V | 203 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN15 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 9 | 30 | V | 204 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN15 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 10 | 30 | V | 205 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 11 | 30 | V | 401 | Uzmavas filtrs |  | DN25 | PN16 |  | kpl. | 1 |
| 12 | 30 | V | 601 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 13 | 30 | PI | 501 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN 0-1 | vertikālais |  | gb. | 1 |
| 14 | 30 | V | 602 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 15 | 30 | V | 301 | Vienvirziena vārsts |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |

| 16 | 30 | V | 206 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 30 | V | 207 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 18 | 30 | V | 402 | Uzmavas filtrs |  | DN25 | PN16 |  | kpl. | 1 |
| 19 | 30 | PI | 502 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN 0-1 | vertikālais |  | gb. | 1 |
| 20 | 30 | V | 603 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 21 | 30 | V | 302 | Vienvirziena vārsts |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 22 | 30 | V | 208 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 23 | 30 | V | 209 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 24 | 30 | PI | 503 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |
| 25 | 30 | V | 604 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 26 | 30 | V | 210 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 27 | 30 | V | 211 | Divgaitas regulējošais vārsts | R2025-10-S2 | DN25; PN16 | Kvs10 |  | kpl. | 1 |
| 28 |  |  |  | Elektriskā piedziņa | NR24A | 24VAC | ar atgriezenisko saiti |  | kpl. | 1 |
| 29 |  |  |  | Potenciometrs | P200A | 200Omi |  |  | kpl. | 1 |
| 30 | 30 | V | 303 | Vienvirziena vārsts |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 31 | 30 | V | 212 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |

| 32 | 30 | V | 213 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 30 | V | 214 | Elektromagnētiskais vārsts | EV220B | DN25 | PN16 |  | kpl. | 1 |
| 34 |  |  |  | Elektromagnētiskā spole | BE024A | 24V | IP67 |  | kpl. | 1 |
| 35 | 30 | V | 304 | Vienvirziena vārsts |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 36 |  |  |  | Spiediena slēdzis KP45 | KP45 |  |  |  | kpl. | 1 |
| 37 | 30 | V | 215 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 38 | 30 | V | 216 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN15 | PN16 |  | kpl. | 1 |
| 39 | 30 | V | 217 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 40 | 30 | PI | 504 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |
| 41 | 30 | V | 605 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 42 | 30 | V | 218 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 43 | 30 | V | 219 | Divgaitas regulējošais vārsts | R2025-10-S2 | DN25; PN16 | Kvs10 |  | kpl. | 1 |
| 44 |  |  |  | Elektriskā piedziņa | NR24A | 24VAC | ar atgriezenisko saiti |  | kpl. | 1 |
| 45 |  |  |  | Potenciometrs | P200A | 200Omi |  |  | kpl. | 1 |
| 46 | 30 | V | 305 | Vienvirziena vārsts |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |

| 47 | 30 | V | 220 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 30 | V | 221 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 49 | 30 | V | 222 | Elektromagnētiskais vārsts | EV220B | DN25 | PN16 |  | kpl. | 1 |
| 50 |  |  |  | Elektromagnētiskā spole | BE024A | 24V | IP67 |  | kpl. | 1 |
| 51 | 30 | V | 306 | Vienvirziena vārsts |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 52 |  |  |  | Spiediena slēdzis KP45 | KP45 |  |  |  | kpl. | 1 |
| 53 | 30 | V | 223 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 54 | 30 | V | 224 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN15 | PN16 |  | kpl. | 1 |
| 55 | 30 | V | 225 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 56 | 30 | V | 226 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 57 | 30 | V | 307 | Vienvirziena vārsts |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 58 | 30 | V | 227 | Elektromagnētiskais vārsts | EV220B | DN25 | PN16 |  | kpl. | 1 |
| 59 |  |  |  | Elektromagnētiskā spole | BE024A | 24V | IP67 |  | kpl. | 1 |
| 60 | 30 | PI | 505 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |
| 61 | 30 | V | 606 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 62 | 30 | V | 607 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |

| 63 | 30 | V | 403 | Uzmavas filtrs |  | DN25 | PN16 |  | kpl. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 30 | V | 228 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 65 | 30 | V | 229 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 66 | 30 | V | 308 | Vienvirziena vārsts |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 67 | 30 | V | 230 | Elektromagnētiskais vārsts | EV220B | DN25 | PN16 |  | kpl. | 1 |
| 68 |  |  |  | Elektromagnētiskā spole | BE024A | 24V | IP67 |  | kpl. | 1 |
| 69 | 30 | PI | 506 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |
| 70 | 30 | V | 608 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 71 | 30 | V | 609 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 72 | 30 | V | 404 | Uzmavas filtrs |  | DN25 | PN16 |  | kpl. | 1 |
| 73 | 30 | V | 231 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN25 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 74 | 30 | V | 610 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 75 | 30 | V | 611 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 76 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø33,7x2,1 | DN25 |  |  | m | 48 |
| 77 |  |  |  | Tērauda cauruļvadu veidgabali (līkumi, T-gabali utt.), pārejas, atloki, stiprinājumi |  |  |  | kpl. | 1 |
| 78 |  |  |  | Saskrūves, vītņu savienojums, skrūves, uzgriežņi, blīves, pakulas, pretkorozijas grunts krāsa un citi palīgmateriāli |  |  |  | kpl. | 1 |

| 79 |  |  |  | Metālkonstrukcijas (tērauda balsti), slīdošie un nekustīgie balsti, met. mat. u.c. montāžas palīgmateriāli |  |  |  | kpl. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 35-20 | DN25 | 20mm biezums |  | m | 48 |
| 81 |  |  |  | Izolācijas palīgmateriāli (tērauda lenta, stieple, gala aizdare, līmlente) |  |  |  | kpl. | 1 |
| 82 |  |  |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  |  |  | obj. | 1 |
| 83 |  |  |  | Sistēmas ieregulēšanas un palaišanas darbi |  |  |  | obj. | 1 |
| 40. grupa - Ūdens ievada un sagatavošanas iekārtas apsaiste |
| 1 | 40 | US | 101 | Ūdens ķīmiskā sagatavošanas iekārta kpl. ar: | KWS 150TA | Qnom=1,7m3/h | DN25, PN16, N=25W, 220V |  | kpl. | 1 |
|  |  |  |  | vadības bloku |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sāls tvertne V=100l |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | lokanie pievadi 3/4" |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 40 | F | 102 | Aukstā ūdensvada mehāniskās attīrīšanas filtrs kpl. ar stiprinājumiem un savienojumiem | F76S-1AA | Kvs9,8 | DN25 / PN16 |  | kpl. | 1 |
| 3 | 40 | Q | 801 | Aukstā ūdens skaitītajs ar impulsa devēju, kpl. saskrūves savienojums | MTK-HWE | Qn=2,5m3/h | DN25 / PN16 |  | kpl. | 1 |
| 4 | 40 | V | 201 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN32 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 5 | 40 | V | 301 | Vienvirziena vārsts |  | DN32 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 6 | 40 | PI | 501 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |
| 7 | 40 | V | 601 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 8 | 40 | V | 202 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN15 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 9 | 40 | V | 203 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN20 | PN16 |  | kpl. | 1 |

| 10 | 40 | V | 602 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 40 | V | 204 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN32 | PN16 |  | kpl. | 1 |
| 12 | 40 | V | 302 | Vienvirziena vārsts |  | DN32 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 13 | 40 | V | 205 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN32 | PN16 |  | kpl. | 1 |
| 14 | 40 | V | 206 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN20 | PN16 |  | kpl. | 1 |
| 15 | 40 | V | 207 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN32 | PN16 |  | kpl. | 1 |
| 16 | 40 | V | 208 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN20 | PN16 |  | kpl. | 1 |
| 17 | 40 | V | 209 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN15 | PN16 |  | kpl. | 1 |
| 18 | 40 | PI | 502 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1 |
| 19 | 40 | V | 603 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 20 | 40 | V | 210 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN32 | PN16 |  | kpl. | 1 |
| 21 | 40 | V | 211 | Divgaitas regulējošais vārsts | V5011R1067 | DN25; PN16 | Kvs10 |  | kpl. | 1 |
| 22 | 40 |  |  | Elektriskā piedziņa |  | 24VAC + Pot. 220Omi | ar atgriezenisko saiti |  | kpl. | 1 |
| 23 | 40 | V | 303 | Vienvirziena vārsts |  | DN32 | PN16 |  | gb. | 1 |
| 24 | 40 | V | 212 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN32 | PN16 |  | kpl. | 1 |

| 25 | 40 | V | 213 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN32 | PN16 |  | kpl. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 |  | V | 604 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1 |
| 27 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø42x2,3 | DN32 |  |  | m | 32 |
| 28 |  |  |  | Tērauda cauruļvadu veidgabali (līkumi, T-gabali utt.), pārejas, atloki, stiprinājumi |  |  |  | kpl. | 1 |
| 29 |  |  |  | Saskrūves, vītņu savienojums, skrūves, uzgriežņi, blīves, pakulas, pretkorozijas grunts krāsa un citi palīgmateriāli |  |  |  | kpl. | 1 |
| 30 |  |  |  | Metālkonstrukcijas (tērauda balsti), slīdošie un nekustīgie balsti, met. mat. u.c. montāžas palīgmateriāli |  |  |  | kpl. | 1 |
| 31 |  |  |  | Pretkondensāta izolācija “KAIFLEX EF” 35-19 | DN32 | 19mm biezums |  | m | 32 |
| 32 |  |  |  | Izolācijas palīgmateriāli (gala aizdare, līmlente) |  |  |  | kpl. | 1 |
| 33 |  |  |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  |  |  | obj. | 1 |
| 34 |  |  |  | Sistēmas ieregulēšanas un palaišanas darbi |  |  |  | obj. | 1 |
| Būvuzņēmējs dod pilna apjoma piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kuri nav uzrādīti un ir nepieciešami sistēmas montāžai, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā. |  |  |  |

- PIELIKUMI.

1. pielikums. Tehnoloģisko iekārtu principiālā shēma.

2. pielikums. Tehnoloģisko iekārtu izvietojuma plāns.

3. pielikums. Tehnoloģisko iekārtu griezums 1-1.

4. pielikums. Katlumājas ģenerālā plāna skice.

Noslēgumā:

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par precīzu darba tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte tiek labota uz Būvuzņēmēja rēķina.